## Форма №3
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС СУМЗ Дата 19.06.2019г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.04643
|  | № 1 |  |  |  | ΔQхх | 0.51
|  | 15 | 6 кВ | яч.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | РПН
|  |  | 110 |  |  | ΔРхх | 0.025
|  | № 2 |  |  |  | ΔQхх | 0.3888
|  | 16 | 6 кВ | яч.8 |  |  |  | 463.5717 | 3.404 | 3.951 | 457.95 | 3.6 | 3.57 | 398.4614 | 3.15 | 3.09 | 525.8855 | 4.07 | 4.16 | 478.8407 | 3.69 | 3.81 | 414.3714 | 3.08 | 3.49 | 459.1988 | 3.47 | 3.83 | 394.514 | 3.03 | 3.24 | 360.0782 | 2.64 | 3.073 | 450.8938 | 3.24 | 3.81 | 416.6324 | 2.92 | 3.56 | 446.1813 | 3.3 | 3.68 | 411.012 | 3.14 | 3.29 | 290.094 | 1.94 | 2.55 | 366.9634 | 2.45 | 3.24 | 382.2826 | 2.62 | 3.32 | 407.9314 | 2.99 | 3.38 | 388.9084 | 2.73 | 3.33 | 368.0248 | 2.81 | 3.035 | 324.7014 | 2.45 | 2.71 | 325.7406 | 2.63 | 2.55 | 393.6176 | 2.97 | 3.29 | 371.0163 | 2.57 | 3.28 | 435.1547 | 3.44 | 3.49
|  | МВА | РПН
|  |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0551
|  | № 3 |  |  |  | ΔQхх | 0.3232
|  | 16 | 6 кВ | яч.3 |  |  |  | 483.6458 | 5.27 | 1.35 | 509.6047 | 5.49 | 1.3 | 523.1377 | 5.63 | 1.35 | 460.4995 | 4.91 | 1.37 | 472.2603 | 5.072 | 1.27 | 430.8902 | 4.7 | 1.18 | 487.5826 | 5.28 | 1.48 | 498.664 | 5.4 | 1.52 | 424.9842 | 4.54 | 1.49 | 454.3887 | 4.87 | 1.25 | 496.9336 | 5.37 | 1.19 | 469.354 | 5.02 | 1.34 | 517.6986 | 5.56 | 1.4 | 522.6001 | 5.63 | 1.34 | 495.5331 | 5.3 | 1.43 | 530.5127 | 5.68 | 1.5 | 521.6718 | 5.62 | 1.34 | 541.5366 | 5.84 | 1.37 | 501.2988 | 5.53 | 1.09 | 433.194 | 4.73 | 1.17 | 519.8892 | 5.7 | 1.29 | 458.7505 | 5.04 | 1.11 | 453.8099 | 4.95 | 1.24 | 494.1486 | 5.39 | 1.34
|  | МВА | РПН
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 110 кВ
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 947.2174 | 8.674 | 5.301 | 967.5547 | 9.09 | 4.87 | 921.5991 | 8.78 | 4.44 | 986.3849 | 8.98 | 5.53 | 951.101 | 8.762 | 5.08 | 845.2617 | 7.78 | 4.67 | 946.7814 | 8.75 | 5.31 | 893.178 | 8.43 | 4.76 | 785.0624 | 7.18 | 4.563 | 905.2825 | 8.11 | 5.06 | 913.5661 | 8.29 | 4.75 | 915.5353 | 8.32 | 5.02 | 928.7106 | 8.7 | 4.69 | 812.6941 | 7.57 | 3.89 | 862.4964 | 7.75 | 4.67 | 912.7953 | 8.3 | 4.82 | 929.6032 | 8.61 | 4.72 | 930.445 | 8.57 | 4.7 | 869.3236 | 8.34 | 4.125 | 757.8954 | 7.18 | 3.88 | 845.6297 | 8.33 | 3.84 | 852.368 | 8.01 | 4.4 | 824.8262 | 7.52 | 4.52 | 929.3033 | 8.83 | 4.83
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
ВЛ-110 кВ
Первоуральская-1
ПХЗ ГПП-1
Первоуральская-2
Первоуральская-3
1С-6 кВ
|  | КСМ-Сталь |  | яч.5 |  |  |  | 58 | 0.65221 |  | 110 | 1.2179 |  | 35 | 0.38752 |  | 102 | 1.1293 |  | 56 | 0.62003 |  | 1.3 | 0.014619 |  | 1.25 | 0.014056 |  | 1.25 | 0.014056 |  | 0.9 | 0.010121 |  | 2.1 | 0.023251 |  | 3.1 | 0.034323 |  | 3.1 | 0.034323 |  | 3.2 | 0.03543 |  | 3.4 | 0.037645 |  | 3.1 | 0.034323 |  | 2.9 | 0.032109 |  | 3 | 0.033216 |  | 2.35 | 0.026019 |  | 2.35 | 0.026426 |  | 1.9 | 0.021366 |  | 0.45 | 0.0050603 |  | 0.5 | 0.0056225 |  | 3.5 | 0.039358 |  | 27.2 | 0.30586
|  | ПС №3 |  | яч.9 |  |  |  | 83 | 0.93334 |  | 80 | 0.88576 |  | 83 | 0.91898 |  | 80 | 0.88576 |  | 75 | 0.8304 |  | 75 | 0.84337 |  | 75 | 0.84337 |  | 75 | 0.84337 |  | 75 | 0.84337 |  | 102 | 1.1293 |  | 78 | 0.86362 |  | 75 | 0.8304 |  | 95 | 1.0518 |  | 75 | 0.8304 |  | 75 | 0.8304 |  | 75 | 0.8304 |  | 98 | 1.0851 |  | 98 | 1.0851 |  | 98 | 1.102 |  | 80 | 0.8996 |  | 73 | 0.82088 |  | 73 | 0.82088 |  | 73 | 0.82088 |  | 98 | 1.102
|  | Мини ТЭЦ |  | яч.15 |  |  |  | -413 | -4.6442 |  | -415 | -4.5949 |  | -412 | -4.5617 |  | -421 | -4.6613 |  | -422 | -4.6724 |  | -425 | -4.7791 |  | -427 | -4.8016 |  | -421 | -4.7341 |  | -433 | -4.8691 |  | -433 | -4.7942 |  | -428 | -4.7388 |  | -418 | -4.6281 |  | -419 | -4.6392 |  | -422 | -4.6724 |  | -424 | -4.6945 |  | -433 | -4.7942 |  | -427 | -4.7277 |  | -421 | -4.6613 |  | -433 | -4.8691 |  | -428 | -4.8129 |  | -429 | -4.8241 |  | -427 | -4.8016 |  | -426 | -4.7904 |  | -426 | -4.7904
|  | УТЭЦ |  | яч.21 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Итого 1С
2С-6 кВ
|  | ПС ОПК ПВ |  | яч.10 |  |  |  | 143 | 1.05 |  | 156 | 1.2263 |  | 153 | 1.2095 |  | 139 | 1.0758 |  | 135 | 1.0403 |  | 135 | 1.0034 |  | 151 | 1.1411 |  | 164 | 1.2596 |  | 123 | 0.9018 |  | 166 | 1.1928 |  | 152 | 1.0653 |  | 152 | 1.1242 |  | 165 | 1.2605 |  | 129 | 0.86269 |  | 148 | 0.98811 |  | 155 | 1.0623 |  | 145 | 1.0628 |  | 145 | 1.0178 |  | 127 | 0.96969 |  | 129 | 0.97336 |  | 124 | 1.0012 |  | 165 | 1.245 |  | 146 | 1.0113 |  | 145 | 1.1463
|  | ПС №1 МПЦ |  | яч.12 |  |  |  | 88 | 0.64618 |  | 101 | 0.79397 |  | 113 | 0.89331 |  | 101 | 0.78167 |  | 130 | 1.0018 |  | 123 | 0.91425 |  | 138 | 1.0428 |  | 149 | 1.1444 |  | 89 | 0.65252 |  | 127 | 0.91259 |  | 126 | 0.88308 |  | 143 | 1.0576 |  | 151 | 1.1536 |  | 89 | 0.59519 |  | 89 | 0.5942 |  | 97 | 0.6648 |  | 93 | 0.68166 |  | 93 | 0.65283 |  | 94 | 0.71772 |  | 83 | 0.62627 |  | 83 | 0.67013 |  | 103 | 0.77718 |  | 85 | 0.58879 |  | 106 | 0.83795
|  | ПС ЦТК |  | яч.16 |  |  |  | 7 | 0.051401 |  | 7 | 0.055028 |  | 7 | 0.055338 |  | 6 | 0.046436 |  | 6 | 0.046237 |  | 6 | 0.044598 |  | 6 | 0.04534 |  | 7 | 0.053762 |  | 6 | 0.04399 |  | 6 | 0.043114 |  | 6 | 0.042051 |  | 6 | 0.044377 |  | 6 | 0.045838 |  | 6 | 0.040125 |  | 6 | 0.040058 |  | 6 | 0.041121 |  | 6 | 0.043978 |  | 6 | 0.042118 |  | 6 | 0.045812 |  | 6 | 0.045272 |  | 6 | 0.048443 |  | 6 | 0.045272 |  | 6 | 0.041562 |  | 6 | 0.047431
|  | ПС СУМЗ 5 |  | яч.18 |  |  |  | 500 | 3.6715 |  | 400 | 3.1444 |  | 400 | 3.1622 |  | 500 | 3.8697 |  | 480 | 3.6989 |  | 480 | 3.5678 |  | 495 | 3.7405 |  | 400 | 3.0721 |  | 480 | 3.5192 |  | 460 | 3.3054 |  | 460 | 3.2239 |  | 465 | 3.4392 |  | 390 | 2.9795 |  | 390 | 2.6081 |  | 450 | 3.0044 |  | 460 | 3.1526 |  | 470 | 3.4449 |  | 445 | 3.1237 |  | 455 | 3.4741 |  | 435 | 3.2822 |  | 450 | 3.6333 |  | 455 | 3.4332 |  | 465 | 3.221 |  | 460 | 3.6364
|  | ПС II подъема ПВ |  | яч.20 |  |  |  |  | 0 |  | 19 | 0.14936 |  | 19 | 0.1502 |  | 19 | 0.14705 |  | 19 | 0.14642 |  | 19 | 0.14123 |  | 20 | 0.15113 |  | 20 | 0.15361 |  | 20 | 0.14663 |  | 21 | 0.1509 |  | 20 | 0.14017 |  | 20 | 0.14792 |  | 20 | 0.15279 |  | 20 | 0.13375 |  | 20 | 0.13353 |  | 20 | 0.13707 |  | 20 | 0.14659 |  | 20 | 0.14039 |  | 19 | 0.14507 |  | 19 | 0.14336 |  | 19 | 0.1534 |  | 19 | 0.14336 |  | 19 | 0.13161 |  | 19 | 0.1502
|  | Итого 2С | [5 empty] | 466 | 2.3605 | 0 | 458 | 2.8779 | 0 | 398 | 2.2154 | 0 | 526 | 3.2744 | 0 | 479 | 2.7118 | 0 | 414.3 | 1.7502 | 0 | 459.25 | 2.1767 | 0 | 395.25 | 1.8067 | 0 | 360.9 | 1.2486 | 0 | 451.1 | 1.9633 | 0 | 417.1 | 1.5137 | 0 | 446.1 | 2.05 | 0 | 411.2 | 2.0403 | 0 | 290.4 | 0.43553 | 0 | 367.1 | 0.93048 | 0 | 382.9 | 1.1263 | 0 | 408 | 1.7705 | 0 | 388.35 | 1.4267 | 0 | 368.35 | 1.6117 | 0 | 325.9 | 1.1786 | 0 | 326.45 | 1.5082 | 0 | 394.5 | 1.6688 | 0 | 371.5 | 1.0642 | 0 | 435.2 | 2.4358 | 0
ТСШ-6кВ
|  | ПС №3 |  | яч.2 |  |  |  | 105 | 0.77101 |  | 105 | 0.82542 |  | 105 | 0.83007 |  | 95 | 0.73524 |  | 105 | 0.80914 |  | 95 | 0.70613 |  | 117 | 0.88413 |  | 115 | 0.88324 |  | 89 | 0.65252 |  | 89 | 0.63953 |  | 93 | 0.6518 |  | 89 | 0.65825 |  | 95 | 0.72577 |  | 95 | 0.63531 |  | 95 | 0.63426 |  | 104 | 0.71277 |  | 99 | 0.72564 |  | 103 | 0.72302 |  | 99 | 0.7559 |  | 75 | 0.5659 |  | 81 | 0.65399 |  | 85 | 0.64136 |  | 85 | 0.58879 |  | 99 | 0.78262
|  | КСМ-Сталь |  | яч.4 |  |  |  | 0.3 | 0.0033735 |  | 0.3 | 0.0033216 |  | 0.3 | 0.0033216 |  | 0.2 | 0.0022144 |  | 0.3 | 0.0033216 |  | 0.3 | 0.0033735 |  | 0.3 | 0.0033735 |  | 0.3 | 0.0033735 |  | 0.3 | 0.0033735 |  | 0.3 | 0.0033216 |  | 0.3 | 0.0033216 |  | 0.3 | 0.0033216 |  | 0.5 | 0.005536 |  | 1.35 | 0.014947 |  | 1.35 | 0.014947 |  | 0.65 | 0.0071968 |  | 0.2 | 0.0022144 |  | 0.1 | 0.0011072 |  | 0.2 | 0.002249 |  | 0.2 | 0.002249 |  | 0.2 | 0.002249 |  | 0.2 | 0.002249 |  | 0.2 | 0.002249 |  | 0.2 | 0.002249
|  | ПС ЦТК |  | яч.6 |  |  |  | 34 | 0.24966 |  | 34 | 0.26728 |  | 34 | 0.26878 |  | 34 | 0.26314 |  | 34 | 0.26201 |  | 34 | 0.25272 |  | 34 | 0.25693 |  | 40 | 0.30721 |  | 36 | 0.26394 |  | 35 | 0.2515 |  | 35 | 0.2453 |  | 35 | 0.25886 |  | 35 | 0.26739 |  | 35 | 0.23406 |  | 35 | 0.23367 |  | 35 | 0.23987 |  | 35 | 0.25654 |  | 35 | 0.24569 |  | 35 | 0.26724 |  | 35 | 0.26409 |  | 35 | 0.28259 |  | 35 | 0.26409 |  | 35 | 0.24244 |  | 35 | 0.27668
|  | ПС №1 МПЦ |  | яч.11 |  |  |  | 243 | 1.7843 |  | 245 | 1.926 |  | 267 | 2.1107 |  | 231 | 1.7878 |  | 253 | 1.9496 |  | 214 | 1.5907 |  | 253 | 1.9118 |  | 275 | 2.1121 |  | 278 | 2.0382 |  | 250 | 1.7964 |  | 250 | 1.7521 |  | 230 | 1.7011 |  | 299 | 2.2843 |  | 279 | 1.8658 |  | 264 | 1.7626 |  | 284 | 1.9464 |  | 267 | 1.957 |  | 287 | 2.0146 |  | 279 | 2.1303 |  | 249 | 1.8788 |  | 261 | 2.1073 |  | 255 | 1.9241 |  | 230 | 1.5932 |  | 229 | 1.8103
|  | ПС ОПК ПВ |  | яч.13 |  |  |  | 190 | 1.3952 |  | 186 | 1.4622 |  | 182 | 1.4388 |  | 189 | 1.4627 |  | 179 | 1.3794 |  | 171 | 1.271 |  | 211 | 1.5945 |  | 170 | 1.3057 |  | 179 | 1.3124 |  | 159 | 1.1425 |  | 211 | 1.4788 |  | 199 | 1.4718 |  | 195 | 1.4897 |  | 183 | 1.2238 |  | 173 | 1.155 |  | 199 | 1.3639 |  | 191 | 1.4 |  | 208 | 1.4601 |  | 204 | 1.5576 |  | 185 | 1.3959 |  | 219 | 1.7682 |  | 171 | 1.2903 |  | 196 | 1.3577 |  | 191 | 1.5099
|  | Мини ТЭЦ |  | яч.14 |  |  |  | -511 | -3.7523 |  | -484 | -3.8048 |  | -488 | -3.8578 |  | -512 | -3.9625 |  | -523 | -4.0303 |  | -506 | -3.7611 |  | -556 | -4.2015 |  | -515 | -3.9554 |  | -542 | -3.9738 |  | -523 | -3.7581 |  | -541 | -3.7916 |  | -538 | -3.9791 |  | -570 | -4.3546 |  | -534 | -3.5711 |  | -531 | -3.5452 |  | -535 | -3.6667 |  | -534 | -3.914 |  | -530 | -3.7204 |  | -539 | -4.1155 |  | -534 | -4.0292 |  | -535 | -4.3195 |  | -535 | -4.0368 |  | -535 | -3.7059 |  | -503 | -3.9763
|  | ПС СУМЗ 5 |  | яч.17 |  |  |  | 400 | 2.9372 |  | 400 | 3.1444 |  | 400 | 3.1622 |  | 400 | 3.0957 |  | 400 | 3.0824 |  | 400 | 2.9732 |  | 405 | 3.0604 |  | 390 | 2.9953 |  | 360 | 2.6394 |  | 420 | 3.018 |  | 425 | 2.9786 |  | 430 | 3.1803 |  | 440 | 3.3615 |  | 440 | 2.9425 |  | 435 | 2.9042 |  | 420 | 2.8785 |  | 440 | 3.2251 |  | 415 | 2.9132 |  | 400 | 3.0541 |  | 400 | 3.0182 |  | 435 | 3.5122 |  | 425 | 3.2068 |  | 420 | 2.9093 |  | 420 | 3.3202
|  | ПС II подъема ПВ |  | яч.19 |  |  |  | 23 | 0.16889 |  | 24 | 0.18867 |  | 23 | 0.18182 |  | 23 | 0.178 |  | 24 | 0.18495 |  | 23 | 0.17096 |  | 24 | 0.18136 |  | 24 | 0.18433 |  | 25 | 0.18329 |  | 24 | 0.17246 |  | 24 | 0.16821 |  | 24 | 0.17751 |  | 24 | 0.18335 |  | 24 | 0.1605 |  | 24 | 0.16023 |  | 24 | 0.16449 |  | 24 | 0.17591 |  | 24 | 0.16847 |  | 23 | 0.17561 |  | 23 | 0.17354 |  | 24 | 0.19377 |  | 23 | 0.17354 |  | 23 | 0.15932 |  | 23 | 0.18182
|  | Итого ТСШ | [5 empty] | 484.3 | 3.5574 | 0 | 510.3 | 4.0125 | 0 | 523.3 | 4.1378 | 0 | 460.2 | 3.5623 | 0 | 472.3 | 3.6406 | 0 | 431.3 | 3.207 | 0 | 488.3 | 3.691 | 0 | 499.3 | 3.8359 | 0 | 425.3 | 3.1194 | 0 | 454.3 | 3.2656 | 0 | 497.3 | 3.4866 | 0 | 469.3 | 3.4721 | 0 | 518.5 | 3.9629 | 0 | 523.35 | 3.5058 | 0 | 496.35 | 3.3198 | 0 | 531.65 | 3.6464 | 0 | 522.2 | 3.8283 | 0 | 542.1 | 3.8058 | 0 | 501.2 | 3.8276 | 0 | 433.2 | 3.2694 | 0 | 520.2 | 4.2007 | 0 | 459.2 | 3.4656 | 0 | 454.2 | 3.1471 | 0 | 494.2 | 3.9074 | 0
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 6.5 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5
| Cos j |  |  | № 1 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  |  | № 2 |  |  |  | 0.653 |  |  | 0.71 |  |  | 0.714 |  |  | 0.699 |  |  | 0.696 |  |  | 0.661 |  |  | 0.672 |  |  | 0.683 |  |  | 0.652 |  |  | 0.649 |  |  | 0.633 |  |  | 0.668 |  |  | 0.69 |  |  | 0.604 |  |  | 0.603 |  |  | 0.619 |  |  | 0.662 |  |  | 0.634 |  |  | 0.679 |  |  | 0.671 |  |  | 0.718 |  |  | 0.671 |  |  | 0.616 |  |  | 0.703
|  |  |  | № 3 |  |  |  | 0.969 |  |  | 0.973 |  |  | 0.972 |  |  | 0.963 |  |  | 0.97 |  |  | 0.97 |  |  | 0.963 |  |  | 0.963 |  |  | 0.95 |  |  | 0.968 |  |  | 0.976 |  |  | 0.966 |  |  | 0.97 |  |  | 0.973 |  |  | 0.966 |  |  | 0.967 |  |  | 0.973 |  |  | 0.974 |  |  | 0.981 |  |  | 0.971 |  |  | 0.975 |  |  | 0.977 |  |  | 0.97 |  |  | 0.97
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.013174 | + j | 0.18698 | 0.012451 | + j | 0.17672 | 0.0094311 | + j | 0.13386 | 0.016406 | + j | 0.23286 | 0.013627 | + j | 0.19341 | 0.010495 | + j | 0.14896 | 0.012938 | + j | 0.18363 | 0.0095318 | + j | 0.13529 | 0.00795 | + j | 0.11284 | 0.012116 | + j | 0.17197 | 0.010269 | + j | 0.14575 | 0.011834 | + j | 0.16797 | 0.010019 | + j | 0.1422 | 0.0049726 | + j | 0.070579 | 0.0079922 | + j | 0.11344 | 0.0086639 | + j | 0.12297 | 0.0098641 | + j | 0.14001 | 0.0089812 | + j | 0.12747 | 0.0082864 | + j | 0.11761 | 0.0064648 | + j | 0.091758 | 0.0065 | + j | 0.092258 | 0.0095155 | + j | 0.13506 | 0.0084103 | + j | 0.11937 | 0.011632 | + j | 0.16509
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.014335 | + j | 0.20347 | 0.015418 | + j | 0.21883 | 0.016236 | + j | 0.23045 | 0.012586 | + j | 0.17865 | 0.013242 | + j | 0.18795 | 0.011374 | + j | 0.16144 | 0.014565 | + j | 0.20672 | 0.015243 | + j | 0.21636 | 0.011059 | + j | 0.15697 | 0.012245 | + j | 0.1738 | 0.014654 | + j | 0.20799 | 0.013076 | + j | 0.1856 | 0.015923 | + j | 0.22601 | 0.016223 | + j | 0.23026 | 0.014597 | + j | 0.20718 | 0.016717 | + j | 0.23727 | 0.016168 | + j | 0.22949 | 0.017429 | + j | 0.24738 | 0.015388 | + j | 0.21841 | 0.0115 | + j | 0.16322 | 0.016543 | + j | 0.23481 | 0.012901 | + j | 0.18311 | 0.012613 | + j | 0.17903 | 0.014942 | + j | 0.21208
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк,% | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 0.04643 | + j | 0.51 | 0.04643 | + j | 0.51 | 0.04643 | + j | 0.51 | 0.04643 | + j | 0.51 | 0.04643 | + j | 0.51 | 0.04643 | + j | 0.51 | 0.04643 | + j | 0.51 | 0.04643 | + j | 0.51 | 0.04643 | + j | 0.51 | 0.04643 | + j | 0.51 | 0.04643 | + j | 0.51 | 0.04643 | + j | 0.51 | 0.04643 | + j | 0.51 | 0.04643 | + j | 0.51 | 0.04643 | + j | 0.51 | 0.04643 | + j | 0.51 | 0.04643 | + j | 0.51 | 0.04643 | + j | 0.51 | 0.04643 | + j | 0.51 | 0.04643 | + j | 0.51 | 0.04643 | + j | 0.51 | 0.04643 | + j | 0.51 | 0.04643 | + j | 0.51 | 0.04643 | + j | 0.51
| Т-1 | 10.25 | 0.12607 |  | S№T2 |  |  | 3.4422 | + j | 4.5268 | 3.6375 | + j | 4.1355 | 3.1844 | + j | 3.6127 | 4.1114 | + j | 4.7817 | 3.7286 | + j | 4.3922 | 3.1155 | + j | 4.0278 | 3.5079 | + j | 4.4024 | 3.0645 | + j | 3.7641 | 2.673 | + j | 3.5746 | 3.2771 | + j | 4.3708 | 2.9553 | + j | 4.0945 | 3.3368 | + j | 4.2368 | 3.175 | + j | 3.821 | 1.97 | + j | 3.0094 | 2.483 | + j | 3.7422 | 2.6537 | + j | 3.8318 | 3.0249 | + j | 3.9088 | 2.764 | + j | 3.8463 | 2.8433 | + j | 3.5414 | 2.4815 | + j | 3.1906 | 2.6615 | + j | 3.0311 | 3.0045 | + j | 3.8139 | 2.6034 | + j | 3.7882 | 3.4766 | + j | 4.0439
| Т-2 | 11 | 0.124 |  | S№T3 |  |  | 5.3394 | + j | 1.8767 | 5.5605 | + j | 1.842 | 5.7013 | + j | 1.9036 | 4.9777 | + j | 1.8718 | 5.1403 | + j | 1.7811 | 4.7665 | + j | 1.6646 | 5.3497 | + j | 2.0099 | 5.4703 | + j | 2.0596 | 4.6062 | + j | 1.9702 | 4.9373 | + j | 1.747 | 5.4398 | + j | 1.7212 | 5.0882 | + j | 1.8488 | 5.631 | + j | 1.9492 | 5.7013 | + j | 1.8935 | 5.3697 | + j | 1.9604 | 5.7518 | + j | 2.0605 | 5.6913 | + j | 1.8927 | 5.9125 | + j | 1.9406 | 5.6005 | + j | 1.6316 | 4.7966 | + j | 1.6564 | 5.7716 | + j | 1.848 | 5.108 | + j | 1.6163 | 5.0177 | + j | 1.7422 | 5.46 | + j | 1.8753
| Т-3 | 11 | 0.124 |  | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 8.828 | + j | 6.9135 | 9.2444 | + j | 6.4876 | 8.9322 | + j | 6.0263 | 9.1355 | + j | 7.1635 | 8.9154 | + j | 6.6834 | 7.9284 | + j | 6.2024 | 8.904 | + j | 6.9224 | 8.5813 | + j | 6.3336 | 7.3255 | + j | 6.0548 | 8.2609 | + j | 6.6278 | 8.4415 | + j | 6.3257 | 8.4714 | + j | 6.5956 | 8.8525 | + j | 6.2802 | 7.7177 | + j | 5.4128 | 7.8991 | + j | 6.2126 | 8.4519 | + j | 6.4022 | 8.7626 | + j | 6.3115 | 8.7229 | + j | 6.2969 | 8.4902 | + j | 5.683 | 7.3245 | + j | 5.357 | 8.4796 | + j | 5.3891 | 8.1589 | + j | 5.9402 | 7.6676 | + j | 6.0404 | 8.9831 | + j | 6.4292
Замер провел
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
[7 empty] | Гл.энергетик | [5 empty] | О.А.Борзунов

## АЧР
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ПС СУМЗ
Дата 19.06.2019г.
Наименование | Наименование | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 12 ч.
СУМЗ | В-110 кВ
ОАО "Среднеуральский | ПХЗ | 46.8 | 0.3 | 48.7 | 60 | 49.6 | 30 | 3.48 | 3.6 | 3.48 | 4.08 | 4.44 | 4.2 | 4.2 | 3.24 | 2.52 | 3.96 | 3.24 | 3.24
| Итого | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 | 49.7 | 20 | 3.48 | 3.6 | 3.48 | 4.08 | 4.44 | 4.2 | 4.2 | 3.24 | 2.52 | 3.96 | 3.24 | 3.24
Наименование | Наименование | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт 1 ч.: Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 13 ч. | 14 ч. | 15 ч. | 16 ч. | 17 ч. | 18 ч. | 19 ч. | 20 ч. | 21 ч. | 22 ч. | 23 ч. | 24 ч.
СУМЗ | В-110 кВ
ОАО "Среднеуральский | ПХЗ | 46.8 | 0.3 | 48.7 | 60 | 49.6 | 30 | 3.96 | 2.16 | 4.68 | 2.76 | 2.64 | 4.8 | 4.56 | 4.08 | 3.6 | 3.6 | 3.12 | 2.76
| Итого | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 | 49.7 | 20 | 3.96 | 2.16 | 4.68 | 2.76 | 2.64 | 4.8 | 4.56 | 4.08 | 3.6 | 3.6 | 3.12 | 2.76
[6 empty] | Гл.энергетик |  | Отключаемая нагрузка, МВт 17 ч.: О.А.Борзунов

## суточная ведомость
СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПС СУМЗ | [8 empty] | 19.06.2019г.
Трансформаторы (фидера)
Часы | Т-1 |  | Т-2 |  | Т-3 |  | Первоуральская-1 |  | Первоуральская-2 |  | Первоуральская-3 |  | ПХЗ |  | КСМ-Сталь |  | ПС №3 |  | ПС ОПК ПВ |  | ПС №1 МПЦ |  | Мини-ТЭЦ |  | ПС ЦТК |  | ПС СУМЗ 5 |  | ПС 2 подъема ПВ |  | УТЭЦ |  | ПС №3 |  | КСМ-Сталь |  | ПС ЦТК |  | ПС №1 МПЦ |  | ПС ОПК ПВ |  | Мини ТЭЦ |  | ПС СУМЗ 5 |  | ПС 2 подъема ПВ
| вв. 6кВ яч.1 |  | вв. 6кВ яч.8 |  | вв. 6кВ яч.3 |  | 110кВ |  | 110кВ |  | 110кВ |  | 110кВ |  | яч.5 |  | яч.9 |  | яч.10 |  | яч.12 |  | яч.15 |  | яч.16 |  | яч.18 |  | яч.20 |  | яч.21 |  | яч.2 |  | яч.4 |  | яч.6 |  | яч.11 |  | яч.13 |  | яч.14 |  | яч.17 |  | яч.19
| активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный
| кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Итого
Замер провел