## Форма №3
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС КИСЛОТНАЯ Дата 19.06.2019г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0396
|  | № 1 | 6 кВ | 3С-яч.35 |  | ΔQхх | 0.1312 | 459.0804 | 4.29 | 2.72 | 463.3609 | 4.33 | 2.75 | 471.6789 | 4.344 | 2.75 | 457.1212 | 4.19 | 2.69 | 454.9301 | 4.16 | 2.7 | 446.7594 | 4.22 | 2.73 | 456.9914 | 4.23 | 2.77 | 465.5011 | 4.35 | 2.76 | 452.8979 | 4.219 | 2.69 | 458.0012 | 4.238 | 2.64 | 465.9892 | 4.3 | 2.69 | 461.0564 | 4.29 | 2.7 | 471.1068 | 4.349 | 2.73 | 468.2138 | 4.36 | 2.76 | 471.9016 | 4.322 | 2.76 | 469.5437 | 4.28 | 2.78 | 473.9771 | 4.36 | 2.77 | 473.4162 | 4.36 | 2.76 | 458.8746 | 4.3 | 2.68 | 456.947 | 4.19 | 2.66 | 470.3267 | 4.39 | 2.71 | 473.4461 | 4.4 | 2.73 | 458.8884 | 4.29 | 2.69 | 465.4355 | 4.37 | 2.71
|  | 32 | 6 кВ | 4С-яч.42 |  |  |  | 249.6103 | 2.07 | 1.83 | 249.0402 | 2.057 | 1.83 | 255.9124 | 2.064 | 1.88 | 257.4762 | 2.071 | 1.89 | 247.0962 | 2.03 | 1.83 | 248.9996 | 2.1 | 1.86 | 262.2133 | 2.16 | 1.94 | 283.1589 | 2.32 | 2.1 | 298.3205 | 2.43 | 2.22 | 312.0095 | 2.52 | 2.2 | 316.3428 | 2.61 | 2.26 | 326.6155 | 2.62 | 2.41 | 298.0531 | 2.47 | 2.16 | 284.7085 | 2.35 | 2.08 | 291.666 | 2.34 | 2.12 | 279.4088 | 2.29 | 1.97 | 273.9214 | 2.26 | 1.95 | 266.6156 | 2.21 | 1.94 | 267.53 | 2.22 | 1.94 | 264.1002 | 2.16 | 1.88 | 251.4482 | 2.08 | 1.82 | 254.7336 | 2.08 | 1.85 | 257.0692 | 2.12 | 1.88 | 253.096 | 2.07 | 1.87
|  | МВА | Итого 6кВ |  |  |  |  | 708.6907 | 6.36 | 4.55 | 712.401 | 6.387 | 4.58 | 727.5913 | 6.408 | 4.63 | 714.5974 | 6.261 | 4.58 | 702.0263 | 6.19 | 4.53 | 695.759 | 6.32 | 4.59 | 719.2047 | 6.39 | 4.71 | 748.66 | 6.67 | 4.86 | 751.2184 | 6.649 | 4.91 | 770.0107 | 6.758 | 4.84 | 782.332 | 6.91 | 4.95 | 787.6719 | 6.91 | 5.11 | 769.1598 | 6.819 | 4.89 | 752.9224 | 6.71 | 4.84 | 763.5676 | 6.662 | 4.88 | 748.9526 | 6.57 | 4.75 | 747.8985 | 6.62 | 4.72 | 740.0318 | 6.57 | 4.7 | 726.4045 | 6.52 | 4.62 | 721.0472 | 6.35 | 4.54 | 721.7749 | 6.47 | 4.53 | 728.1798 | 6.48 | 4.58 | 715.9576 | 6.41 | 4.57 | 718.5315 | 6.44 | 4.58
РПН
|  |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.04
|  | № 2 | 6 кВ | 1С-яч.5 |  | ΔQхх | 0.1408 | 168.039 | 1.2 | 1.414 | 164.2088 | 1.169 | 1.38 | 163.551 | 1.164 | 1.351 | 165.9665 | 1.183 | 1.37 | 165.0116 | 1.169 | 1.366 | 154.8319 | 1.123 | 1.33 | 162.3977 | 1.14 | 1.38 | 151.9496 | 1.08 | 1.272 | 152.4027 | 1.085 | 1.294 | 152.6118 | 1.082 | 1.229 | 145.3414 | 1.042 | 1.178 | 146.0671 | 1.046 | 1.205 | 146.379 | 1.037 | 1.212 | 154.3599 | 1.07 | 1.3 | 159.5742 | 1.099 | 1.325 | 156.3584 | 1.082 | 1.298 | 150.944 | 1.066 | 1.25 | 153.3183 | 1.061 | 1.277 | 148.5062 | 1.049 | 1.248 | 151.1015 | 1.049 | 1.262 | 149.3363 | 1.058 | 1.24 | 150.9404 | 1.061 | 1.25 | 154.2352 | 1.11 | 1.3 | 155.0295 | 1.114 | 1.306
|  | 32 | 6 кВ | 2С-яч.2 |  |  |  | 419.6424 | 4.025 | 2.292 | 422.8073 | 4.049 | 2.306 | 432.0452 | 4.092 | 2.335 | 423.9006 | 4.001 | 2.309 | 418.7751 | 4.02 | 2.311 | 409.6471 | 3.98 | 2.32 | 422.7334 | 4.025 | 2.345 | 446.8097 | 4.205 | 2.56 | 480.4764 | 4.46 | 2.87 | 523.6361 | 4.75 | 3.03 | 478.1764 | 4.416 | 2.614 | 471.3234 | 4.351 | 2.73 | 471.5355 | 4.375 | 2.66 | 463.7231 | 4.296 | 2.66 | 472.5495 | 4.3 | 2.7 | 471.7984 | 4.361 | 2.6 | 450.0328 | 4.248 | 2.37 | 434.6853 | 4.09 | 2.28 | 429.6779 | 4.08 | 2.27 | 416.4233 | 3.919 | 2.227 | 427.635 | 4.08 | 2.26 | 422.9419 | 4.015 | 2.27 | 414.2167 | 3.99 | 2.26 | 424.7054 | 4.097 | 2.28
|  | МВА | Итого 6кВ |  |  |  |  | 587.6814 | 5.225 | 3.706 | 587.0161 | 5.218 | 3.686 | 595.5962 | 5.256 | 3.686 | 589.867 | 5.184 | 3.679 | 583.7867 | 5.189 | 3.677 | 564.479 | 5.103 | 3.65 | 585.1311 | 5.165 | 3.725 | 598.7593 | 5.285 | 3.832 | 632.8791 | 5.545 | 4.164 | 676.2478 | 5.832 | 4.259 | 623.5178 | 5.458 | 3.792 | 617.3905 | 5.397 | 3.935 | 617.9145 | 5.412 | 3.872 | 618.083 | 5.366 | 3.96 | 632.1237 | 5.399 | 4.025 | 628.1568 | 5.443 | 3.898 | 600.9767 | 5.314 | 3.62 | 588.0036 | 5.151 | 3.557 | 578.1841 | 5.129 | 3.518 | 567.5249 | 4.968 | 3.489 | 576.9714 | 5.138 | 3.5 | 573.8823 | 5.076 | 3.52 | 568.4519 | 5.1 | 3.56 | 579.7349 | 5.211 | 3.586
РПН
|  | Итого: | 110
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 1296.3721 | 11.585 | 8.256 | 1299.4171 | 11.605 | 8.266 | 1323.1875 | 11.664 | 8.316 | 1304.4644 | 11.445 | 8.259 | 1285.8131 | 11.379 | 8.207 | 1260.238 | 11.423 | 8.24 | 1304.3358 | 11.555 | 8.435 | 1347.4193 | 11.955 | 8.692 | 1384.0975 | 12.194 | 9.074 | 1446.2585 | 12.59 | 9.099 | 1405.8498 | 12.368 | 8.742 | 1405.0624 | 12.307 | 9.045 | 1387.0744 | 12.231 | 8.762 | 1371.0054 | 12.076 | 8.8 | 1395.6913 | 12.061 | 8.905 | 1377.1093 | 12.013 | 8.648 | 1348.8752 | 11.934 | 8.34 | 1328.0354 | 11.721 | 8.257 | 1304.5886 | 11.649 | 8.138 | 1288.5721 | 11.318 | 8.029 | 1298.7462 | 11.608 | 8.03 | 1302.062 | 11.556 | 8.1 | 1284.4095 | 11.51 | 8.13 | 1298.2664 | 11.651 | 8.166
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
1С-6 кВ
|  | Мышьяк |  | яч.7 |  |  |  | 34 | 0.2428 |  | 29 | 0.20645 |  | 27 | 0.19216 |  | 29 | 0.20671 |  | 28 | 0.19836 |  | 22 | 0.15957 |  | 23 | 0.16146 |  | 13 | 0.092399 |  | 13 | 0.092551 |  | 10 | 0.070899 |  | 10 | 0.071693 |  | 12 | 0.085933 |  | 17 | 0.12043 |  | 17 | 0.11784 |  | 19 | 0.13085 |  | 20 | 0.1384 |  | 25 | 0.17656 |  | 21 | 0.14533 |  | 19 | 0.13421 |  | 16 | 0.11108 |  | 18 | 0.12752 |  | 18 | 0.12653 |  | 18 | 0.12954 |  | 19 | 0.13653
|  | ТП УСК |  | яч.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 2БКТП-1000 |  | яч.11 |  |  |  | 7 | 0.049988 |  | 7 | 0.049833 |  | 6 | 0.042702 |  | 7 | 0.049896 |  | 7 | 0.04959 |  | 6 | 0.043518 |  | 7 | 0.049139 |  | 5 | 0.035538 |  | 7 | 0.049835 |  | 7 | 0.049629 |  | 6 | 0.043016 |  | 6 | 0.042967 |  | 6 | 0.042506 |  | 7 | 0.048523 |  | 7 | 0.04821 |  | 7 | 0.04844 |  | 7 | 0.049436 |  | 6 | 0.041521 |  | 6 | 0.042382 |  | 6 | 0.041654 |  | 6 | 0.042508 |  | 6 | 0.042176 |  | 6 | 0.043181 |  | 5 | 0.035929
|  | Компрессорная |  | яч.13 |  |  |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
|  | Чусовая |  | яч.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | КРУ-2 |  | яч.17 |  |  |  | 128 | 0.91407 |  | 133 | 0.94682 |  | 133 | 0.94657 |  | 131 | 0.93376 |  | 131 | 0.92805 |  | 130 | 0.94289 |  | 132 | 0.92661 |  | 133 | 0.94531 |  | 134 | 0.95399 |  | 134 | 0.95004 |  | 135 | 0.96786 |  | 130 | 0.93094 |  | 133 | 0.94222 |  | 135 | 0.9358 |  | 131 | 0.90221 |  | 134 | 0.92728 |  | 126 | 0.88984 |  | 134 | 0.92731 |  | 124 | 0.8759 |  | 128 | 0.88862 |  | 128 | 0.90684 |  | 128 | 0.89975 |  | 130 | 0.93558 |  | 129 | 0.92696
|  | Итого 1С | [5 empty] | 169 | 1.2069 | 0 | 169 | 1.2031 | 0 | 166 | 1.1814 | 0 | 167 | 1.1904 | 0 | 166 | 1.176 | 0 | 158 | 1.146 | 0 | 162 | 1.1372 | 0 | 151 | 1.0733 | 0 | 154 | 1.0964 | 0 | 151 | 1.0706 | 0 | 151 | 1.0826 | 0 | 148 | 1.0598 | 0 | 156 | 1.1052 | 0 | 159 | 1.1022 | 0 | 157 | 1.0813 | 0 | 161 | 1.1141 | 0 | 158 | 1.1158 | 0 | 161 | 1.1142 | 0 | 149 | 1.0525 | 0 | 150 | 1.0414 | 0 | 152 | 1.0769 | 0 | 152 | 1.0684 | 0 | 154 | 1.1083 | 0 | 153 | 1.0994 | 0
2С-6 кВ
|  | ПС ОПК ПВ |  | яч.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | БРЦ |  | яч.8 |  |  |  | 17 | 0.16306 |  | 16 | 0.15322 |  | 15 | 0.14207 |  | 15 | 0.14158 |  | 15 | 0.14399 |  | 15 | 0.14574 |  | 21 | 0.19995 |  | 41 | 0.38586 |  | 60 | 0.55695 |  | 58 | 0.52613 |  | 37 | 0.3417 |  | 44 | 0.40618 |  | 39 | 0.36185 |  | 37 | 0.34277 |  | 39 | 0.35488 |  | 39 | 0.36049 |  | 31 | 0.29262 |  | 18 | 0.16936 |  | 15 | 0.14243 |  | 15 | 0.14117 |  | 15 | 0.14311 |  | 15 | 0.1424 |  | 15 | 0.14449 |  | 16 | 0.15435
|  | ТСН-2 / 0,18 |  | яч.12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | КРУ-1 |  | яч.16 |  |  |  | 383 | 3.6735 |  | 383 | 3.6678 |  | 398 | 3.7695 |  | 391 | 3.6905 |  | 383 | 3.6766 |  | 383 | 3.7211 |  | 389 | 3.7038 |  | 383 | 3.6045 |  | 396 | 3.6759 |  | 399 | 3.6194 |  | 398 | 3.6756 |  | 402 | 3.711 |  | 405 | 3.7577 |  | 396 | 3.6686 |  | 399 | 3.6307 |  | 389 | 3.5957 |  | 394 | 3.7191 |  | 391 | 3.679 |  | 397 | 3.7697 |  | 385 | 3.6233 |  | 393 | 3.7496 |  | 393 | 3.7308 |  | 383 | 3.6893 |  | 392 | 3.7815
|  | ПС №3 |  | яч.18 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | РУ-2 ЦДС |  | яч.20 |  |  |  | 20 | 0.19183 |  | 19 | 0.18195 |  | 18 | 0.17048 |  | 19 | 0.17933 |  | 18 | 0.17279 |  | 11 | 0.10687 |  | 11 | 0.10474 |  | 24 | 0.22587 |  | 22 | 0.20421 |  | 65 | 0.58963 |  | 40 | 0.3694 |  | 21 | 0.19386 |  | 19 | 0.17629 |  | 26 | 0.24087 |  | 37 | 0.33668 |  | 37 | 0.342 |  | 19 | 0.17935 |  | 19 | 0.17877 |  | 18 | 0.17092 |  | 16 | 0.15058 |  | 15 | 0.14311 |  | 15 | 0.1424 |  | 15 | 0.14449 |  | 20 | 0.19293
|  | Итого 2С | [5 empty] | 420 | 4.0284 | 0 | 418 | 4.003 | 0 | 431 | 4.0821 | 0 | 425 | 4.0114 | 0 | 416 | 3.9934 | 0 | 409 | 3.9737 | 0 | 421 | 4.0085 | 0 | 448 | 4.2162 | 0 | 478 | 4.437 | 0 | 522 | 4.7352 | 0 | 475 | 4.3867 | 0 | 467 | 4.3111 | 0 | 463 | 4.2958 | 0 | 459 | 4.2522 | 0 | 475 | 4.3223 | 0 | 465 | 4.2982 | 0 | 444 | 4.1911 | 0 | 428 | 4.0271 | 0 | 430 | 4.0831 | 0 | 416 | 3.915 | 0 | 423 | 4.0358 | 0 | 423 | 4.0156 | 0 | 413 | 3.9783 | 0 | 428 | 4.1288 | 0
3С-6 кВ
|  | Чусовая |  | яч.23 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | КРУ-2 |  | яч.27 |  |  |  | 430 | 4.0183 |  | 430 | 4.0183 |  | 443 | 4.0799 |  | 426 | 3.9047 |  | 431 | 3.9412 |  | 423 | 3.9956 |  | 435 | 4.0264 |  | 438 | 4.093 |  | 430 | 4.0057 |  | 439 | 4.0622 |  | 438 | 4.0417 |  | 439 | 4.0848 |  | 440 | 4.0618 |  | 439 | 4.088 |  | 440 | 4.0298 |  | 439 | 4.0016 |  | 441 | 4.0567 |  | 441 | 4.0615 |  | 430 | 4.0294 |  | 427 | 3.9154 |  | 425 | 3.9669 |  | 427 | 3.9684 |  | 425 | 3.9732 |  | 425 | 3.9903
|  | Компрессорная |  | яч.29 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 2БКТП-1000 |  | яч.31 |  |  |  | 6 | 0.056069 |  | 5 | 0.046724 |  | 7 | 0.064468 |  | 5 | 0.04583 |  | 5 | 0.045721 |  | 5 | 0.047229 |  | 5 | 0.046281 |  | 6 | 0.056069 |  | 5 | 0.046578 |  | 7 | 0.064773 |  | 5 | 0.046138 |  | 5 | 0.046524 |  | 5 | 0.046157 |  | 5 | 0.04656 |  | 4 | 0.036635 |  | 5 | 0.045576 |  | 6 | 0.055193 |  | 6 | 0.055258 |  | 6 | 0.056225 |  | 6 | 0.055017 |  | 6 | 0.056004 |  | 6 | 0.055761 |  | 5 | 0.046743 |  | 5 | 0.046945
|  | Мышьяк |  | яч.33 |  |  |  | 17 | 0.15886 |  | 16 | 0.14952 |  | 22 | 0.20261 |  | 21 | 0.19249 |  | 19 | 0.17374 |  | 19 | 0.17947 |  | 18 | 0.16661 |  | 18 | 0.16821 |  | 15 | 0.13973 |  | 13 | 0.12029 |  | 23 | 0.21224 |  | 17 | 0.15818 |  | 17 | 0.15693 |  | 17 | 0.1583 |  | 26 | 0.23813 |  | 25 | 0.22788 |  | 24 | 0.22077 |  | 19 | 0.17498 |  | 19 | 0.17804 |  | 19 | 0.17422 |  | 18 | 0.16801 |  | 18 | 0.16728 |  | 18 | 0.16828 |  | 18 | 0.169
|  | Итого 3С | [5 empty] | 453 | 4.2332 | 0 | 451 | 4.2145 | 0 | 472 | 4.347 | 0 | 452 | 4.1431 | 0 | 455 | 4.1606 | 0 | 447 | 4.2223 | 0 | 458 | 4.2393 | 0 | 462 | 4.3173 | 0 | 450 | 4.192 | 0 | 459 | 4.2472 | 0 | 466 | 4.3001 | 0 | 461 | 4.2895 | 0 | 462 | 4.2649 | 0 | 461 | 4.2928 | 0 | 470 | 4.3046 | 0 | 469 | 4.275 | 0 | 471 | 4.3326 | 0 | 466 | 4.2917 | 0 | 455 | 4.2637 | 0 | 452 | 4.1446 | 0 | 449 | 4.1909 | 0 | 451 | 4.1914 | 0 | 448 | 4.1882 | 0 | 448 | 4.2063 | 0
4С-6 кВ
|  | БРЦ |  | яч.26 |  |  |  | 49 | 0.40635 |  | 51 | 0.42125 |  | 52 | 0.41939 |  | 56 | 0.45043 |  | 48 | 0.39434 |  | 48 | 0.40482 |  | 58 | 0.47778 |  | 68 | 0.55714 |  | 78 | 0.63536 |  | 78 | 0.62998 |  | 78 | 0.64354 |  | 88 | 0.70591 |  | 85 | 0.7044 |  | 74 | 0.6108 |  | 76 | 0.60974 |  | 71 | 0.58191 |  | 71 | 0.58579 |  | 71 | 0.58853 |  | 71 | 0.58917 |  | 69 | 0.56433 |  | 71 | 0.58732 |  | 79 | 0.64507 |  | 73 | 0.60202 |  | 73 | 0.59705
|  | КРУ-1 |  | яч.28 |  |  |  | 145 | 1.2025 |  | 148 | 1.2224 |  | 142 | 1.1453 |  | 146 | 1.1743 |  | 142 | 1.1666 |  | 142 | 1.1976 |  | 142 | 1.1697 |  | 154 | 1.2618 |  | 159 | 1.2952 |  | 162 | 1.3084 |  | 161 | 1.3283 |  | 162 | 1.2995 |  | 152 | 1.2596 |  | 146 | 1.2051 |  | 146 | 1.1713 |  | 141 | 1.1556 |  | 141 | 1.1633 |  | 140 | 1.1605 |  | 139 | 1.1534 |  | 137 | 1.1205 |  | 137 | 1.1333 |  | 137 | 1.1187 |  | 135 | 1.1133 |  | 136 | 1.1123
|  | ТСН-1 / 0,18 |  | яч.34 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ПС №3 |  | яч.36 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | РУ-2 ЦДС |  | яч.38 |  |  |  | 61 | 0.50587 |  | 63 | 0.52036 |  | 61 | 0.49198 |  | 61 | 0.49065 |  | 58 | 0.47649 |  | 59 | 0.49759 |  | 61 | 0.50249 |  | 65 | 0.53256 |  | 65 | 0.52946 |  | 71 | 0.57344 |  | 77 | 0.63529 |  | 79 | 0.63371 |  | 71 | 0.58839 |  | 71 | 0.58604 |  | 71 | 0.56962 |  | 68 | 0.55732 |  | 65 | 0.53629 |  | 63 | 0.52221 |  | 63 | 0.52278 |  | 63 | 0.51526 |  | 63 | 0.52114 |  | 63 | 0.51442 |  | 61 | 0.50306 |  | 64 | 0.52344
|  | Итого 4С | [5 empty] | 255 | 2.1147 | 0 | 262 | 2.164 | 0 | 255 | 2.0566 | 0 | 263 | 2.1154 | 0 | 248 | 2.0374 | 0 | 249 | 2.1 | 0 | 261 | 2.15 | 0 | 287 | 2.3515 | 0 | 302 | 2.46 | 0 | 311 | 2.5118 | 0 | 316 | 2.6072 | 0 | 329 | 2.6391 | 0 | 308 | 2.5524 | 0 | 291 | 2.4019 | 0 | 293 | 2.3507 | 0 | 280 | 2.2948 | 0 | 277 | 2.2854 | 0 | 274 | 2.2712 | 0 | 273 | 2.2654 | 0 | 269 | 2.2001 | 0 | 271 | 2.2417 | 0 | 279 | 2.2781 | 0 | 269 | 2.2184 | 0 | 273 | 2.2328 | 0
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110
|  |  | 6 кВ | 1С / 2С |  |  |  | 6.38 |  | 6.38 | 6.37 |  | 6.37 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.4 | 6.5 |  | 6.5 | 6.37 |  | 6.37 | 6.35 |  | 6.37 | 6.4 |  | 6.38 | 6.2 |  | 6.22 | 6.26 |  | 6.2 | 6.31 |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.28 | 6.31 |  | 6.3 | 6.23 |  | 6.21 | 6.25 |  | 6.22 | 6.29 |  | 6.25 | 6.26 |  | 6.23 | 6.35 |  | 6.28 | 6.28 |  | 6.26 | 6.31 |  | 6.31 | 6.28 |  | 6.3 | 6.4 |  | 6.4 | 6.4 |  | 6.38
|  |  | 6 кВ | 3С / 4С |  |  |  | 6.4 |  | 6.4 | 6.4 |  | 6.4 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.4 | 6.5 |  | 6.5 | 6.4 |  | 6.4 | 6.4 |  | 6.4 | 6.38 |  | 6.38 | 6.3 |  | 6.2 | 6.29 |  | 6.3 | 6.35 |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.37 | 6.37 |  | 6.37 | 6.28 |  | 6.25 | 6.28 |  | 6.25 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.38 | 6.38 |  | 6.37 | 6.28 |  | 6.27 | 6.34 |  | 6.35 | 6.32 |  | 6.31 | 6.38 |  | 6.39 | 6.4 |  | 6.38
| Cos j |  |  | № 1 3С |  |  |  | 0.844 |  |  | 0.844 |  |  | 0.845 |  |  | 0.841 |  |  | 0.839 |  |  | 0.84 |  |  | 0.836 |  |  | 0.844 |  |  | 0.844 |  |  | 0.849 |  |  | 0.848 |  |  | 0.847 |  |  | 0.847 |  |  | 0.845 |  |  | 0.843 |  |  | 0.839 |  |  | 0.844 |  |  | 0.845 |  |  | 0.849 |  |  | 0.844 |  |  | 0.851 |  |  | 0.85 |  |  | 0.847 |  |  | 0.848
|  |  |  | № 1 4С |  |  |  | 0.749 |  |  | 0.746 |  |  | 0.74 |  |  | 0.738 |  |  | 0.742 |  |  | 0.75 |  |  | 0.744 |  |  | 0.74 |  |  | 0.738 |  |  | 0.753 |  |  | 0.757 |  |  | 0.736 |  |  | 0.752 |  |  | 0.749 |  |  | 0.742 |  |  | 0.758 |  |  | 0.757 |  |  | 0.751 |  |  | 0.753 |  |  | 0.754 |  |  | 0.753 |  |  | 0.748 |  |  | 0.746 |  |  | 0.741
|  |  |  | № 2 1С |  |  |  | 0.647 |  |  | 0.646 |  |  | 0.653 |  |  | 0.654 |  |  | 0.65 |  |  | 0.645 |  |  | 0.637 |  |  | 0.647 |  |  | 0.643 |  |  | 0.661 |  |  | 0.662 |  |  | 0.656 |  |  | 0.65 |  |  | 0.635 |  |  | 0.639 |  |  | 0.64 |  |  | 0.649 |  |  | 0.639 |  |  | 0.643 |  |  | 0.639 |  |  | 0.649 |  |  | 0.647 |  |  | 0.65 |  |  | 0.649
|  |  |  | № 2 2С |  |  |  | 0.869 |  |  | 0.869 |  |  | 0.869 |  |  | 0.866 |  |  | 0.867 |  |  | 0.864 |  |  | 0.864 |  |  | 0.854 |  |  | 0.841 |  |  | 0.843 |  |  | 0.861 |  |  | 0.847 |  |  | 0.854 |  |  | 0.85 |  |  | 0.847 |  |  | 0.859 |  |  | 0.873 |  |  | 0.873 |  |  | 0.874 |  |  | 0.869 |  |  | 0.874 |  |  | 0.871 |  |  | 0.87 |  |  | 0.874
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.008959 | + j | 0.19894 | 0.0090496 | + j | 0.20095 | 0.0091564 | + j | 0.20332 | 0.0088161 | + j | 0.19576 | 0.0086199 | + j | 0.1914 | 0.0089383 | + j | 0.19847 | 0.0092321 | + j | 0.205 | 0.0099782 | + j | 0.22157 | 0.010009 | + j | 0.22224 | 0.010123 | + j | 0.22478 | 0.010585 | + j | 0.23504 | 0.010821 | + j | 0.24028 | 0.010315 | + j | 0.22906 | 0.010028 | + j | 0.22268 | 0.0099911 | + j | 0.22185 | 0.0096293 | + j | 0.21382 | 0.0096843 | + j | 0.21504 | 0.0095601 | + j | 0.21228 | 0.009355 | + j | 0.20773 | 0.0089271 | + j | 0.19823 | 0.0091392 | + j | 0.20294 | 0.0092249 | + j | 0.20484 | 0.0090793 | + j | 0.20161 | 0.0091492 | + j | 0.20316
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.0059224 | + j | 0.13195 | 0.0058905 | + j | 0.13124 | 0.005948 | + j | 0.13252 | 0.0058321 | + j | 0.12994 | 0.0058374 | + j | 0.13006 | 0.0056811 | + j | 0.12658 | 0.0058528 | + j | 0.1304 | 0.0061505 | + j | 0.13704 | 0.0069401 | + j | 0.15463 | 0.0075268 | + j | 0.1677 | 0.0063747 | + j | 0.14203 | 0.0064387 | + j | 0.14345 | 0.0063911 | + j | 0.14239 | 0.006419 | + j | 0.14302 | 0.0065452 | + j | 0.14583 | 0.0064688 | + j | 0.14413 | 0.0059669 | + j | 0.13294 | 0.0056554 | + j | 0.126 | 0.005583 | + j | 0.12439 | 0.005319 | + j | 0.11851 | 0.0055781 | + j | 0.12428 | 0.0055069 | + j | 0.1227 | 0.0055831 | + j | 0.12439 | 0.0057751 | + j | 0.12867
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк,% | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 6.4086 | + j | 4.8801 | 6.4356 | + j | 4.9121 | 6.4568 | + j | 4.9645 | 6.3094 | + j | 4.907 | 6.2382 | + j | 4.8526 | 6.3685 | + j | 4.9197 | 6.4388 | + j | 5.0462 | 6.7196 | + j | 5.2128 | 6.6986 | + j | 5.2634 | 6.8077 | + j | 5.196 | 6.9602 | + j | 5.3162 | 6.9604 | + j | 5.4815 | 6.8689 | + j | 5.2503 | 6.7596 | + j | 5.1939 | 6.7116 | + j | 5.2331 | 6.6192 | + j | 5.095 | 6.6693 | + j | 5.0662 | 6.6192 | + j | 5.0435 | 6.569 | + j | 4.9589 | 6.3985 | + j | 4.8694 | 6.5187 | + j | 4.8641 | 6.5288 | + j | 4.916 | 6.4587 | + j | 4.9028 | 6.4887 | + j | 4.9144
| Т-1 | 10.41 | 0.15002 |  | S№T2 |  |  | 5.2709 | + j | 3.9788 | 5.2639 | + j | 3.958 | 5.3019 | + j | 3.9593 | 5.2298 | + j | 3.9497 | 5.2348 | + j | 3.9479 | 5.1487 | + j | 3.9174 | 5.2109 | + j | 3.9962 | 5.3312 | + j | 4.1098 | 5.5919 | + j | 4.4594 | 5.8795 | + j | 4.5675 | 5.5044 | + j | 4.0748 | 5.4434 | + j | 4.2193 | 5.4584 | + j | 4.1552 | 5.4124 | + j | 4.2438 | 5.4455 | + j | 4.3116 | 5.4895 | + j | 4.1829 | 5.36 | + j | 3.8937 | 5.1967 | + j | 3.8238 | 5.1746 | + j | 3.7832 | 5.0133 | + j | 3.7483 | 5.1836 | + j | 3.7651 | 5.1215 | + j | 3.7835 | 5.1456 | + j | 3.8252 | 5.2568 | + j | 3.8555
| Т-2 | 10.29 | 0.14779 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 11.6795 | + j | 8.8589 | 11.6995 | + j | 8.8702 | 11.7587 | + j | 8.9238 | 11.5392 | + j | 8.8567 | 11.4731 | + j | 8.8005 | 11.5172 | + j | 8.8371 | 11.6497 | + j | 9.0424 | 12.0507 | + j | 9.3226 | 12.2905 | + j | 9.7229 | 12.6872 | + j | 9.7635 | 12.4646 | + j | 9.3911 | 12.4039 | + j | 9.7007 | 12.3273 | + j | 9.4055 | 12.172 | + j | 9.4377 | 12.1571 | + j | 9.5447 | 12.1087 | + j | 9.2779 | 12.0293 | + j | 8.96 | 11.8158 | + j | 8.8673 | 11.7435 | + j | 8.7421 | 11.4118 | + j | 8.6177 | 11.7023 | + j | 8.6292 | 11.6503 | + j | 8.6995 | 11.6043 | + j | 8.728 | 11.7455 | + j | 8.7698
Замер провел
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
|  |  |  | Гл.энергетик | [7 empty] | О.А.Борзунов

## АЧР
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ПС Кислотная
Дата 19.06.2019г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 12 ч.
Кислотная | РУ-5 ЦДС В-6 кВ
ОАО "Среднеуральский | Компрессор 2 | яч.1 |  |  | 49.1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
медеплавильный завод" | Вентилятор 1 | яч.5 |  |  | 49.1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентилятор 2 | яч.6 |  |  | 49.1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Компрессор 1 | яч.14 |  |  | 49.1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 49.1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт 1 ч.: Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 13 ч. | 14 ч. | 15 ч. | 16 ч. | 17 ч. | 18 ч. | 19 ч. | 20 ч. | 21 ч. | 22 ч. | 23 ч. | 24 ч.
Кислотная | РУ-5 ЦДС В-6 кВ
ОАО "Среднеуральский | Компрессор 2 | яч.1 |  |  | 49.1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
медеплавильный завод" | Вентилятор 1 | яч.5 |  |  | 49.1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентилятор 2 | яч.6 |  |  | 49.1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Компрессор 1 | яч.14 |  |  | 49.1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 49.1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Гл.энергетик |  |  |  | Отключаемая нагрузка, МВт 17 ч.: О.А.Борзунов

## График
График ограничения режима потребления электрической энергии (МВт∙ч)
ПС Кислотная 19.06.2019г.
6 очередь | Час замера
РУ-6 кВ КРУ-1 от ПС Кислотная | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00
яч.3 ГДМ-300 | 3.1 | 3.11 | 3.17 | 3.16 | 3.18 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.07 | 3.16 | 3.22 | 3.2
яч.4 Трансформатор №1 КТП-1 | 0.512 | 0.516 | 0.53 | 0.527 | 0.531 | 0.513 | 0.515 | 0.521 | 0.53 | 0.528 | 0.522 | 0.527
итого | 3.612 | 3.626 | 3.7 | 3.687 | 3.711 | 3.613 | 3.715 | 3.521 | 3.6 | 3.688 | 3.742 | 3.727
Время отключения 17 мин.
6 очередь | Час замера
РУ-6 кВ КРУ-1 от ПС Кислотная | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
яч.3 ГДМ-300 | 3.16 | 3.1 | 2.99 | 3.1 | 3.08 | 3.17 | 3.15 | 3.18 | 3.11 | 3.16 | 3.07 | 3.31
яч.4 Трансформатор №1 КТП-1 | 0.524 | 0.5 | 0.502 | 0.511 | 0.514 | 0.518 | 0.512 | 0.522 | 0.518 | 0.52 | 0.514 | 0.509
итого | 3.684 | 3.6 | 3.492 | 3.611 | 3.594 | 3.688 | 3.662 | 3.702 | 3.628 | 3.68 | 3.584 | 3.819
| Гл.энергетик | [7 empty] | О.А.Борзунов

## суточная ведомость
СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПС Кислотная | [8 empty] | 19.06.2019г.
Трансформаторы (фидера)
Часы | Т-1 |  | Т-1 |  | Т-2 |  | Т-2 |  | Мышьяк |  | ТП УСК |  | 2БКТП-1000 |  | Компрессорная |  | Чусовая |  | КРУ-2 |  | ПС ОПК ПВ |  | БРЦ |  |  |  | ТСН-2 / 0,18 |  | КРУ-1 |  | ПС №3 |  | РУ-2 ЦДС |  | Чусовая |  | РУ-1 ЦДС |  | КРУ-2 |  | Компрессорная |  | 2БКТП-1000 |  | Мышьяк |  | БРЦ |  | КРУ-1 |  | Резерв |  | ТСН-1 / 0,18 |  | ПС №3 |  | РУ-2 ЦДС
| вв.3 6кВ яч.35 |  | вв.4 6кВ яч.42 |  | вв.1 6кВ яч.5 |  | вв.2 6кВ яч.2 |  | яч.7 |  | яч.9 |  | яч.11 |  | яч.13 |  | яч.15 |  | яч.17 |  | яч.6 |  | яч.8 |  | яч.10 |  | яч.12 |  | яч.16 |  | яч.18 |  | яч.20 |  | яч.23 |  | яч.25 |  | яч.27 |  | яч.29 |  | яч.31 |  | яч.33 |  | яч.26 |  | яч.28 |  | яч.30 |  | яч.34 |  | яч.36 |  | яч.38
| активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный
| кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Итого
Замер провел