## Форма №3
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС КОМПРЕССОРНАЯ Дата 19.06.2019г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0225
|  | № 1 |  |  |  | ΔQхх | 0.142
|  | 10 | 6 кВ | яч.2-1С |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | РПН
|  |  | 110 |  |  | ΔРхх | 0.0252
|  | № 2 |  |  |  | ΔQхх | 0.172
|  | 10 | 6 кВ | яч.7-2С |  |  |  | 17.9676 | 0.169 | 0.099 | 18.0321 | 0.17 | 0.1 | 18.2449 | 0.17 | 0.1 | 18.2396 | 0.17 | 0.097 | 17.3813 | 0.162 | 0.095 | 16.9821 | 0.16 | 0.095 | 17.2345 | 0.162 | 0.097 | 17.2774 | 0.164 | 0.097 | 17.6691 | 0.166 | 0.097 | 17.6967 | 0.164 | 0.095 | 17.6885 | 0.167 | 0.095 | 17.5983 | 0.166 | 0.094 | 20.2468 | 0.193 | 0.106 | 20.7818 | 0.2 | 0.106 | 20.8953 | 0.2 | 0.11 | 20.7348 | 0.2 | 0.11 | 20.604 | 0.2 | 0.11 | 20.7818 | 0.2 | 0.11 | 20.4517 | 0.2 | 0.11 | 22.0708 | 0.21 | 0.12 | 17.7059 | 0.17 | 0.1 | 17.9513 | 0.17 | 0.1 | 17.9336 | 0.17 | 0.097 | 18.261 | 0.173 | 0.097
|  | МВА | РПН
|  |  | 110 |  |  | ΔРхх | 0.0234
|  | № 3 |  |  |  | ΔQхх | 0.18
|  | 10 | 6 кВ | яч.27-3С |  |  |  | 106.3484 | 1.02 | 0.55 | 105.9475 | 1.015 | 0.55 | 106.3656 | 1.013 | 0.55 | 106.5113 | 1.01 | 0.55 | 106.39 | 1.01 | 0.55 | 104.7029 | 1.006 | 0.55 | 105.5519 | 1.013 | 0.56 | 106.3892 | 1.031 | 0.56 | 109.4561 | 1.051 | 0.563 | 110.6332 | 1.049 | 0.056 | 109.1197 | 1.048 | 0.55 | 110.388 | 1.058 | 0.57 | 108.7383 | 1.046 | 0.55 | 108.3581 | 1.044 | 0.55 | 108.9115 | 1.046 | 0.55 | 108.7733 | 1.048 | 0.55 | 108.8921 | 1.057 | 0.56 | 109.8945 | 1.06 | 0.56 | 108.5985 | 1.062 | 0.56 | 110.0188 | 1.06 | 0.56 | 108.884 | 1.055 | 0.56 | 108.453 | 1.051 | 0.57 | 109.816 | 1.053 | 0.58 | 110.3896 | 1.053 | 0.57
|  | МВА | РПН
|  |  | 110 |  |  | ΔРхх | 0.0165
|  | № 4 |  |  |  | ΔQхх | 0.08
|  | 10 | 6 кВ | яч.33-4С |  |  |  | 733.0948 | 7.99 | 0 | 733.9205 | 7.999 | 0 | 737.8009 | 8.003 | 0 | 741.1792 | 8.014 | 0 | 741.7341 | 8.02 | 0 | 731.2048 | 8.02 | 0 | 729.0166 | 7.996 | 0 | 721.4561 | 7.963 | 0 | 728.5072 | 7.94 | 0 | 738.3927 | 7.92 | 0 | 726.2251 | 7.89 | 0 | 726.6986 | 7.87 | 0 | 721.3946 | 7.85 | 0 | 718.4145 | 7.83 | 0 | 717.9412 | 7.8 | 0 | 712.9094 | 7.77 | 0 | 706.5881 | 7.75 | 0 | 711.0744 | 7.75 | 0 | 703.9701 | 7.77 | 0 | 719.332 | 7.84 | 0 | 715.4886 | 7.86 | 0 | 713.0302 | 7.87 | 0 | 721.6287 | 7.89 | 0 | 727.1455 | 7.9 | 0
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 110
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 857.4107 | 9.179 | 0.649 | 857.9001 | 9.184 | 0.65 | 862.4114 | 9.186 | 0.65 | 865.9301 | 9.194 | 0.647 | 865.5054 | 9.192 | 0.645 | 852.8897 | 9.186 | 0.645 | 851.803 | 9.171 | 0.657 | 845.1227 | 9.158 | 0.657 | 855.6324 | 9.157 | 0.66 | 866.7226 | 9.133 | 0.151 | 853.0333 | 9.105 | 0.645 | 854.6848 | 9.094 | 0.664 | 850.3798 | 9.089 | 0.656 | 847.5545 | 9.074 | 0.656 | 847.7479 | 9.046 | 0.66 | 842.4176 | 9.018 | 0.66 | 836.0842 | 9.007 | 0.67 | 841.7507 | 9.01 | 0.67 | 833.0204 | 9.032 | 0.67 | 851.4217 | 9.11 | 0.68 | 842.0785 | 9.085 | 0.66 | 839.4345 | 9.091 | 0.67 | 849.3783 | 9.113 | 0.677 | 855.7961 | 9.126 | 0.667
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
2С-6 кВ
|  | Резерв |  | яч.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Резерв |  | яч.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Кислотная |  | яч.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | КТП-250 ЦРВ-3 |  | яч.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 4ГЦ №1 |  | яч.10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВН-1 |  | яч.11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | КК-1 |  | яч.12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | КТП-1000 ККЦ |  | яч.13 |  |  |  | 18 | 0.16931 |  | 18 | 0.1697 |  | 18 | 0.16772 |  | 18 | 0.16777 |  | 17 | 0.15845 |  | 17 | 0.16017 |  | 17 | 0.1598 |  | 17 | 0.16137 |  | 18 | 0.16911 |  | 18 | 0.16681 |  | 18 | 0.16994 |  | 18 | 0.16979 |  | 20 | 0.19065 |  | 21 | 0.2021 |  | 21 | 0.201 |  | 21 | 0.20256 |  | 21 | 0.20384 |  | 20 | 0.19248 |  | 19 | 0.1858 |  | 21 | 0.19981 |  | 18 | 0.17282 |  | 18 | 0.17046 |  | 18 | 0.17063 |  | 17 | 0.16105
|  | РУ-2 Компрессорная |  | яч.14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ТСН-1 / 0,1 |  | яч.16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Итого 2С | [5 empty] | 18 | 0.16931 | 0 | 18 | 0.1697 | 0 | 18 | 0.16772 | 0 | 18 | 0.16777 | 0 | 17 | 0.15845 | 0 | 17 | 0.16017 | 0 | 17 | 0.1598 | 0 | 17 | 0.16137 | 0 | 18 | 0.16911 | 0 | 18 | 0.16681 | 0 | 18 | 0.16994 | 0 | 18 | 0.16979 | 0 | 20 | 0.19065 | 0 | 21 | 0.2021 | 0 | 21 | 0.201 | 0 | 21 | 0.20256 | 0 | 21 | 0.20384 | 0 | 20 | 0.19248 | 0 | 19 | 0.1858 | 0 | 21 | 0.19981 | 0 | 18 | 0.17282 | 0 | 18 | 0.17046 | 0 | 18 | 0.17063 | 0 | 17 | 0.16105 | 0
3С-6 кВ
|  | ТСН-2 / 0,1 |  | яч.19 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | КТП-1000 ККЦ |  | яч.22 |  |  |  | 20 | 0.19182 |  | 20 | 0.1916 |  | 20 | 0.19048 |  | 20 | 0.18965 |  | 20 | 0.18987 |  | 20 | 0.19216 |  | 22 | 0.21114 |  | 22 | 0.2132 |  | 23 | 0.22085 |  | 26 | 0.24653 |  | 23 | 0.22089 |  | 26 | 0.24919 |  | 24 | 0.23087 |  | 23 | 0.2216 |  | 24 | 0.2305 |  | 23 | 0.2216 |  | 26 | 0.25238 |  | 26 | 0.25079 |  | 26 | 0.25426 |  | 26 | 0.2505 |  | 26 | 0.25192 |  | 27 | 0.26165 |  | 26 | 0.24931 |  | 26 | 0.24801
|  | ВН-2 |  | яч.23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | КК-2 |  | яч.24 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 4ГЦ №2 |  | яч.25 |  |  |  | 86 | 0.82484 |  | 86 | 0.8239 |  | 86 | 0.81904 |  | 87 | 0.82498 |  | 86 | 0.81643 |  | 85 | 0.81669 |  | 84 | 0.80616 |  | 84 | 0.81403 |  | 85 | 0.81617 |  | 86 | 0.81543 |  | 86 | 0.82596 |  | 84 | 0.80509 |  | 85 | 0.81765 |  | 85 | 0.81895 |  | 85 | 0.81635 |  | 86 | 0.82859 |  | 84 | 0.81538 |  | 84 | 0.81023 |  | 83 | 0.81167 |  | 84 | 0.80932 |  | 83 | 0.8042 |  | 81 | 0.78496 |  | 84 | 0.80546 |  | 84 | 0.80127
|  | КТП-250 ЦРВ-3 |  | яч.28 |  |  |  | 0.3 | 0.0028773 |  | 0.3 | 0.0028741 |  | 0.3 | 0.0028571 |  | 0.3 | 0.0028448 |  | 0.3 | 0.002848 |  | 0.3 | 0.0028824 |  | 0.3 | 0.0028792 |  | 0.3 | 0.0029073 |  | 0.3 | 0.0028806 |  | 0.3 | 0.0028445 |  | 0.3 | 0.0028812 |  | 0.3 | 0.0028753 |  | 0.3 | 0.0028858 |  | 0.3 | 0.0028904 |  | 0.3 | 0.0028812 |  | 0.3 | 0.0028904 |  | 0.3 | 0.0029121 |  | 0.3 | 0.0028937 |  | 0.3 | 0.0029337 |  | 0.3 | 0.0028904 |  | 0.3 | 0.0029068 |  | 0.3 | 0.0029073 |  | 0.3 | 0.0028766 |  | 0.3 | 0.0028617
|  | Кислотная |  | яч.29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | РУ-2 Компрессорная |  | яч.32 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Итого 3С | [5 empty] | 106.3 | 1.0195 | 0 | 106.3 | 1.0184 | 0 | 106.3 | 1.0124 | 0 | 107.3 | 1.0175 | 0 | 106.3 | 1.0091 | 0 | 105.3 | 1.0117 | 0 | 106.3 | 1.0202 | 0 | 106.3 | 1.0301 | 0 | 108.3 | 1.0399 | 0 | 112.3 | 1.0648 | 0 | 109.3 | 1.0497 | 0 | 110.3 | 1.0572 | 0 | 109.3 | 1.0514 | 0 | 108.3 | 1.0434 | 0 | 109.3 | 1.0497 | 0 | 109.3 | 1.0531 | 0 | 110.3 | 1.0707 | 0 | 110.3 | 1.0639 | 0 | 109.3 | 1.0689 | 0 | 110.3 | 1.0627 | 0 | 109.3 | 1.059 | 0 | 108.3 | 1.0495 | 0 | 110.3 | 1.0576 | 0 | 110.3 | 1.0521 | 0
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.27 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.34 |  |  | 6.34 |  |  | 6.38 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.28 |  |  | 6.26 |  |  | 6.29 |  |  | 6.3 |  |  | 6.28 |  |  | 6.3 |  |  | 6.34 |  |  | 6.3 |  |  | 6.38 |  |  | 6.3 |  |  | 6.35 |  |  | 6.38 |  |  | 6.32 |  |  | 6.28
| Cos j |  |  | № 1 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  |  | № 2 |  |  |  | 0.863 |  |  | 0.865 |  |  | 0.859 |  |  | 0.862 |  |  | 0.862 |  |  | 0.859 |  |  | 0.857 |  |  | 0.86 |  |  | 0.862 |  |  | 0.864 |  |  | 0.869 |  |  | 0.871 |  |  | 0.876 |  |  | 0.883 |  |  | 0.881 |  |  | 0.885 |  |  | 0.885 |  |  | 0.883 |  |  | 0.886 |  |  | 0.873 |  |  | 0.874 |  |  | 0.858 |  |  | 0.867 |  |  | 0.872
|  |  |  | № 3 |  |  |  | 0.88 |  |  | 0.879 |  |  | 0.878 |  |  | 0.877 |  |  | 0.878 |  |  | 0.876 |  |  | 0.875 |  |  | 0.878 |  |  | 0.881 |  |  | 0.884 |  |  | 0.884 |  |  | 0.885 |  |  | 0.884 |  |  | 0.884 |  |  | 0.884 |  |  | 0.884 |  |  | 0.885 |  |  | 0.885 |  |  | 0.886 |  |  | 0.884 |  |  | 0.882 |  |  | 0.878 |  |  | 0.877 |  |  | 0.878
|  |  |  | № 4 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 2.8745e-05 | + j | 0.00040625 | 2.9148e-05 | + j | 0.00041195 | 2.9148e-05 | + j | 0.00041195 | 2.8705e-05 | + j | 0.00040569 | 2.6427e-05 | + j | 0.0003735 | 2.5945e-05 | + j | 0.00036668 | 2.6715e-05 | + j | 0.00037757 | 2.7203e-05 | + j | 0.00038447 | 2.7698e-05 | + j | 0.00039146 | 2.6916e-05 | + j | 0.0003804 | 2.766e-05 | + j | 0.00039092 | 2.7269e-05 | + j | 0.00038539 | 3.633e-05 | + j | 0.00051346 | 3.8391e-05 | + j | 0.00054259 | 3.9039e-05 | + j | 0.00055174 | 3.9039e-05 | + j | 0.00055174 | 3.9039e-05 | + j | 0.00055174 | 3.9039e-05 | + j | 0.00055174 | 3.9039e-05 | + j | 0.00055174 | 4.3834e-05 | + j | 0.00061951 | 2.9148e-05 | + j | 0.00041195 | 2.9148e-05 | + j | 0.00041195 | 2.8705e-05 | + j | 0.00040569 | 2.9476e-05 | + j | 0.00041659
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.001028 | + j | 0.013644 | 0.0010202 | + j | 0.01354 | 0.0010171 | + j | 0.013499 | 0.0010125 | + j | 0.013438 | 0.0010125 | + j | 0.013438 | 0.0010063 | + j | 0.013356 | 0.0010256 | + j | 0.013612 | 0.0010538 | + j | 0.013986 | 0.0010882 | + j | 0.014443 | 0.00084476 | + j | 0.011212 | 0.0010723 | + j | 0.014232 | 0.0011056 | + j | 0.014674 | 0.0010691 | + j | 0.01419 | 0.0010659 | + j | 0.014147 | 0.0010691 | + j | 0.01419 | 0.0010723 | + j | 0.014232 | 0.0010953 | + j | 0.014537 | 0.0011002 | + j | 0.014602 | 0.0011034 | + j | 0.014645 | 0.0011002 | + j | 0.014602 | 0.0010921 | + j | 0.014495 | 0.0010943 | + j | 0.014524 | 0.0011063 | + j | 0.014683 | 0.0010975 | + j | 0.014566
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.041943 | + j | 0.72139 | 0.042037 | + j | 0.72302 | 0.04208 | + j | 0.72374 | 0.042195 | + j | 0.72573 | 0.042259 | + j | 0.72682 | 0.042259 | + j | 0.72682 | 0.042006 | + j | 0.72248 | 0.04166 | + j | 0.71653 | 0.04142 | + j | 0.71239 | 0.041211 | + j | 0.70881 | 0.0409 | + j | 0.70345 | 0.040693 | + j | 0.69989 | 0.040486 | + j | 0.69633 | 0.04028 | + j | 0.69279 | 0.039972 | + j | 0.68749 | 0.039665 | + j | 0.68221 | 0.039461 | + j | 0.67871 | 0.039461 | + j | 0.67871 | 0.039665 | + j | 0.68221 | 0.040383 | + j | 0.69456 | 0.040589 | + j | 0.69811 | 0.040693 | + j | 0.69989 | 0.0409 | + j | 0.70345 | 0.041003 | + j | 0.70523
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142 | 0.0225 | + j | 0.142
| Т-1 | 10.1 | 0.07533 |  | S№T2 |  |  | 0.19423 | + j | 0.27141 | 0.19523 | + j | 0.27241 | 0.19523 | + j | 0.27241 | 0.19523 | + j | 0.26941 | 0.18723 | + j | 0.26737 | 0.18523 | + j | 0.26737 | 0.18723 | + j | 0.26938 | 0.18923 | + j | 0.26938 | 0.19123 | + j | 0.26939 | 0.18923 | + j | 0.26738 | 0.19223 | + j | 0.26739 | 0.19123 | + j | 0.26639 | 0.21824 | + j | 0.27851 | 0.22524 | + j | 0.27854 | 0.22524 | + j | 0.28255 | 0.22524 | + j | 0.28255 | 0.22524 | + j | 0.28255 | 0.22524 | + j | 0.28255 | 0.22524 | + j | 0.28255 | 0.23524 | + j | 0.29262 | 0.19523 | + j | 0.27241 | 0.19523 | + j | 0.27241 | 0.19523 | + j | 0.26941 | 0.19823 | + j | 0.26942
| Т-2 | 10.59 | 0.07493 |  | S№T3 |  |  | 1.0444 | + j | 0.74364 | 1.0394 | + j | 0.74354 | 1.0374 | + j | 0.7435 | 1.0344 | + j | 0.74344 | 1.0344 | + j | 0.74344 | 1.0304 | + j | 0.74336 | 1.0374 | + j | 0.75361 | 1.0555 | + j | 0.75399 | 1.0755 | + j | 0.75744 | 1.0732 | + j | 0.24721 | 1.0725 | + j | 0.74423 | 1.0825 | + j | 0.76467 | 1.0705 | + j | 0.74419 | 1.0685 | + j | 0.74415 | 1.0705 | + j | 0.74419 | 1.0725 | + j | 0.74423 | 1.0815 | + j | 0.75454 | 1.0845 | + j | 0.7546 | 1.0865 | + j | 0.75465 | 1.0845 | + j | 0.7546 | 1.0795 | + j | 0.75449 | 1.0755 | + j | 0.76452 | 1.0775 | + j | 0.77468 | 1.0775 | + j | 0.76457
| Т-3 | 10.16 | 0.07655 |  | S№T4 |  |  | 8.0484 | + j | 0.80139 | 8.0575 | + j | 0.80302 | 8.0616 | + j | 0.80374 | 8.0727 | + j | 0.80573 | 8.0788 | + j | 0.80682 | 8.0788 | + j | 0.80682 | 8.0545 | + j | 0.80248 | 8.0212 | + j | 0.79653 | 7.9979 | + j | 0.79239 | 7.9777 | + j | 0.78881 | 7.9474 | + j | 0.78345 | 7.9272 | + j | 0.77989 | 7.907 | + j | 0.77633 | 7.8868 | + j | 0.77279 | 7.8565 | + j | 0.76749 | 7.8262 | + j | 0.76221 | 7.806 | + j | 0.75871 | 7.806 | + j | 0.75871 | 7.8262 | + j | 0.76221 | 7.8969 | + j | 0.77456 | 7.9171 | + j | 0.77811 | 7.9272 | + j | 0.77989 | 7.9474 | + j | 0.78345 | 7.9575 | + j | 0.78523
| Т-4 | 11.3 | 0.0657 | SS |  |  |  | 9.3096 | + j | 1.9584 | 9.3147 | + j | 1.961 | 9.3167 | + j | 1.9617 | 9.3248 | + j | 1.9606 | 9.3229 | + j | 1.9596 | 9.3169 | + j | 1.9595 | 9.3017 | + j | 1.9675 | 9.2883 | + j | 1.9619 | 9.2871 | + j | 1.9612 | 9.2627 | + j | 1.4454 | 9.2346 | + j | 1.9371 | 9.2234 | + j | 1.9529 | 9.2182 | + j | 1.941 | 9.203 | + j | 1.9375 | 9.1747 | + j | 1.9362 | 9.1464 | + j | 1.931 | 9.1352 | + j | 1.9378 | 9.1382 | + j | 1.9379 | 9.1604 | + j | 1.9414 | 9.2391 | + j | 1.9638 | 9.2143 | + j | 1.947 | 9.2204 | + j | 1.9588 | 9.2426 | + j | 1.9695 | 9.2557 | + j | 1.9612
Замер провел
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
[5 empty] | Гл.энергетик | [7 empty] | О.А.Борзунов

## АЧР
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ПС Компрессорная
Дата 19.06.2019г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 12 ч.
Компрессорная | В-6 кВ
ОАО "Среднеуральский | Резерв | яч.3 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60
медеплавильный завод" | Резерв | яч.4 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60
| КТП-250 ЦРВ-3 | яч.6 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 | bar: Отключаемая нагрузка, МВт 1 ч. to Отключаемая нагрузка, МВт 12 ч.
| КК-1 | яч.12 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-1000 ККЦ | яч.22 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-250 ЦРВ-3 | яч.28 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 0.00312 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00312 | 0.00336 | 0.00384 | 0.0036 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336
| РУ-2 Компрессорная | яч.32 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 0.00312 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00312 | 0.00336 | 0.00384 | 0.0036 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт 1 ч.: Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 13 ч. | 14 ч. | 15 ч. | 16 ч. | 17 ч. | 18 ч. | 19 ч. | 20 ч. | 21 ч. | 22 ч. | 23 ч. | 24 ч.
Компрессорная | В-6 кВ
ОАО "Среднеуральский | Резерв | яч.3 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60
медеплавильный завод" | Резерв | яч.4 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60
| КТП-250 ЦРВ-3 | яч.6 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 | bar: Отключаемая нагрузка, МВт 13 ч. to Отключаемая нагрузка, МВт 24 ч.
| КК-1 | яч.12 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-1000 ККЦ | яч.22 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-250 ЦРВ-3 | яч.28 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 0.00336 | 0.00312 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.00456 | 0.00312 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00312
| РУ-2 Компрессорная | яч.32 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 0.00336 | 0.00312 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.00456 | 0.00312 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00312
|  |  |  | Гл.энергетик |  |  |  |  | Отключаемая нагрузка, МВт 16 ч.: О.А.Борзунов

## График
График временного отключения потребления (МВт)
ПС Компрессорная 19.06.2019г.
7 очередь | Час замера
РУ-6 кВ | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00
яч.33 СТД-2 | 7.992 | 7.995 | 8.006 | 8.013 | 8.02 | 8.017 | 7.996 | 7.963 | 7.942 | 7.913 | 7.895 | 7.866
Время откл. 7 мин.
7 очередь | Час замера
РУ-6 кВ | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
яч.33 СТД-2 | 7.852 | 7.822 | 7.801 | 7.769 | 7.751 | 7.751 | 7.769 | 7.841 | 7.862 | 7.783 | 7.895 | 7898
| Гл.энергетик | [5 empty] | О.А.Борзунов

## суточная ведомость
СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПС Компрессорная | [8 empty] | 19.06.2019г.
Трансформаторы (фидера)
Часы | Т-1 |  | Т-2 |  | Т-3 |  | Т-4 |  | Резерв |  | РУ-1 Компрессорная |  | Кислотная |  | КТП-250 ЦРВ-3 |  | ЦКК №3 |  | 4ГЦ №1 |  | ВН-1 |  | КК-1 |  | КТП-1000 ККЦ |  | РУ-2 Компрессорная |  | ТСН-1 / 0,1 |  | ТСН-2 / 0,1 |  | КТП-1000 ККЦ |  | ВН-2 |  | КК-2 |  | 4ГЦ №2 |  | КТП-250 ЦРВ-3 |  | Кислотная |  | Резерв |  | РУ-1 Компрессорная |  | РУ-2 Компрессорная
| вв. 6кВ яч.2 |  | вв. 6кВ яч.7 |  | вв. 6кВ яч.27 |  | вв. 6кВ яч.33 |  | яч.3 |  | яч.4 |  | яч.5 |  | яч.6 |  | яч.9 |  | яч.10 |  | яч.11 |  | яч.12 |  | яч.13 |  | яч.14 |  | яч.16 |  | яч.19 |  | яч.22 |  | яч.23 |  | яч.24 |  | яч.25 |  | яч.28 |  | яч.29 |  | яч.30 |  | яч.31 |  | яч.32
| активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный
| кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Итого
Замер провел