## Форма №3
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС СУМЗ-5 Дата 19.06.2019г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0387
|  | № 1 |  |  |  | ΔQхх | 0.2
|  | 15 | 6 кВ | яч.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | РПН
|  |  | 110 |  |  | ΔРхх | 0.0345
|  | № 2 |  |  |  | ΔQхх | 0.174
|  | 15 | 6 кВ | яч.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | РПН
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 110 кВ
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
1С-6 кВ
|  | ПС Дробил.отдел.Т-1 |  | яч.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ПС Сгустит.отдел.Т-1 |  | яч.6 |  |  |  | 15 | 0.02595 |  | 15 | 0.02595 |  | 15 | 0.02595 |  | 15 | 0.02595 |  | 15 | 0.02595 |  | 15 | 0.02595 |  | 15 | 0.02595 |  | 15 | 0.02595 |  | 15 | 0.02595 |  | 15 | 0.02595 |  | 15 | 0.02595 |  | 10 | 0.0173 |  | 15 | 0.02595 |  | 15 | 0.02595 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 15 | 0.02595 |  | 15 | 0.02595
|  | ПС Фильтров.отд. Т-1 |  | яч.7 |  |  |  | 5 | 0.00865 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 5 | 0.00865 |  | 5 | 0.00865 |  | 5 | 0.00865 |  | 5 | 0.00865 |  | 5 | 0.00865 |  | 5 | 0.00865 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 5 | 0.00865 |  | 5 | 0.00865
|  | ПС Пульпонасосная-1 подъема вв.1 |  | яч.9 |  |  |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 20 | 0.22144 |  | 35 | 0.38752 |  | 35 | 0.38752 |  | 40 | 0.44288 |  | 40 | 0.44288 |  | 40 | 0.44288 |  | 30 | 0.33216 |  | 35 | 0.38752 |  | 20 | 0.22144 |  | 35 | 0.38752 |  | 35 | 0.38752 |  | 35 | 0.38752 |  | 35 | 0.38752 |  | 35 | 0.38752 |  | 35 | 0.38752
|  | ПС Дроб.отдел.Т-1 |  | яч.10 |  |  |  | 10 | 0.11072 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536
|  | ПС СУМЗ 1С |  | яч.13 |  |  |  | 400 | 4.4288 |  | 400 | 4.4288 |  | 400 | 4.4288 |  | 400 | 4.4288 |  | 400 | 4.4288 |  | 400 | 4.4288 |  | 405 | 4.4842 |  | 390 | 4.3181 |  | 360 | 3.9859 |  | 420 | 4.6502 |  | 425 | 4.7056 |  | 430 | 4.761 |  | 440 | 4.8717 |  | 440 | 4.8717 |  | 435 | 4.8163 |  | 420 | 4.6502 |  | 440 | 4.8717 |  | 415 | 4.5949 |  | 400 | 4.4288 |  | 400 | 4.4288 |  | 435 | 4.8163 |  | 425 | 4.7056 |  | 420 | 4.6502 |  | 420 | 4.6502
|  | ПС Тепляк вв.1 |  | яч.15 |  |  |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536
|  | ПС Реагентн.отдел.Т-1 |  | яч.16 |  |  |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 20 | 0.22144 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536
|  | ПС ЦРП 1С |  | яч.17 |  |  |  | 185 | 2.0483 |  | 185 | 2.0483 |  | 185 | 2.0483 |  | 185 | 2.0483 |  | 185 | 2.0483 |  | 185 | 2.0483 |  | 185 | 2.0483 |  | 180 | 1.993 |  | 190 | 2.1037 |  | 190 | 2.1037 |  | 180 | 1.993 |  | 185 | 2.0483 |  | 190 | 2.1037 |  | 190 | 2.1037 |  | 190 | 2.1037 |  | 185 | 2.0483 |  | 190 | 2.1037 |  | 190 | 2.1037 |  | 180 | 1.993 |  | 180 | 1.993 |  | 190 | 2.1037 |  | 190 | 2.1037 |  | 190 | 2.1037 |  | 190 | 2.1037
|  | ПС ЦРП 2С |  | яч.18 |  |  |  | 160 | 1.7715 |  | 160 | 1.7715 |  | 160 | 1.7715 |  | 165 | 1.8269 |  | 165 | 1.8269 |  | 165 | 1.8269 |  | 165 | 1.8269 |  | 160 | 1.7715 |  | 120 | 1.3286 |  | 160 | 1.7715 |  | 160 | 1.7715 |  | 160 | 1.7715 |  | 160 | 1.7715 |  | 160 | 1.7715 |  | 160 | 1.7715 |  | 160 | 1.7715 |  | 160 | 1.7715 |  | 160 | 1.7715 |  | 140 | 1.5501 |  | 140 | 1.5501 |  | 165 | 1.8269 |  | 165 | 1.8269 |  | 160 | 1.7715 |  | 160 | 1.7715
|  | Итого 1С | [5 empty] | 400 | 8.6708 |  | 400 | 8.6241 |  | 400 | 8.6241 |  | 400 | 8.6708 |  | 400 | 8.6708 |  | 400 | 8.6708 |  | 400 | 8.7261 |  | 390 | 8.4493 |  | 360 | 7.785 |  | 420 | 9.0669 |  | 425 | 9.1776 |  | 430 | 9.3351 |  | 440 | 9.5098 |  | 440 | 9.5098 |  | 435 | 9.4458 |  | 420 | 9.1136 |  | 440 | 9.5565 |  | 415 | 9.0029 |  | 400 | 8.6708 |  | 400 | 8.6708 |  | 435 | 9.4458 |  | 425 | 9.2244 |  | 420 | 9.1136 |  | 420 | 9.1136
2С-6 кВ
|  | ПС Фильтров.отд. Т-2 |  | яч.33 |  |  |  | 25 | 0.2768 |  | 15 | 0.16608 |  | 15 | 0.16608 |  | 25 | 0.2768 |  | 15 | 0.16608 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 15 | 0.16608 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 15 | 0.16608 |  | 10 | 0.11072
|  | ПС Дробил.отдел.Т-2 |  | яч.34 |  |  |  | 15 | 0.16608 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 15 | 0.16608 |  | 15 | 0.16608 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 15 | 0.16608 |  | 15 | 0.16608 |  | 15 | 0.16608 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 15 | 0.16608 |  | 20 | 0.22144 |  | 25 | 0.2768 |  | 15 | 0.16608 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 15 | 0.16608 |  | 15 | 0.16608
|  | ПС Тепляк вв.2 |  | яч.35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ЯКНО №8 |  | яч.36 |  |  |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 50 | 0.5536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536
|  | ПС Пульпонасосная-1 подъема вв.2 |  | яч.37 |  |  |  | 20 | 0.22144 |  | 20 | 0.22144 |  | 20 | 0.22144 |  | 20 | 0.22144 |  | 20 | 0.22144 |  | 20 | 0.22144 |  | 20 | 0.22144 |  | 20 | 0.22144 |  | 20 | 0.22144 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536
|  | ПС Сгустит.отдел.Т-2 |  | яч.38 |  |  |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 15 | 0.16608 |  | 15 | 0.16608 |  | 20 | 0.22144 |  | 15 | 0.16608 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 15 | 0.16608 |  | 15 | 0.16608 |  | 15 | 0.16608 |  | 15 | 0.16608 |  | 15 | 0.16608 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 15 | 0.16608 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072 |  | 10 | 0.11072
|  | ПС СУМЗ 2С |  | яч.39 |  |  |  | 500 | 5.536 |  | 400 | 4.4288 |  | 400 | 4.4288 |  | 500 | 5.536 |  | 480 | 5.3146 |  | 480 | 5.3146 |  | 495 | 5.4806 |  | 400 | 4.4288 |  | 480 | 5.3146 |  | 460 | 5.0931 |  | 460 | 5.0931 |  | 465 | 5.1485 |  | 390 | 4.3181 |  | 390 | 4.3181 |  | 450 | 4.9824 |  | 460 | 5.0931 |  | 470 | 5.2038 |  | 445 | 4.927 |  | 455 | 5.0378 |  | 435 | 4.8163 |  | 450 | 4.9824 |  | 455 | 5.0378 |  | 465 | 5.1485 |  | 460 | 5.0931
|  | ПС Реагентн.отдел.Т-2 |  | яч.42 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ПС ЦРП 3С |  | яч.45 |  |  |  | 205 | 2.2698 |  | 205 | 2.2698 |  | 205 | 2.2698 |  | 205 | 2.2698 |  | 205 | 2.2698 |  | 200 | 2.2144 |  | 205 | 2.2698 |  | 200 | 2.2144 |  | 220 | 2.4358 |  | 210 | 2.3251 |  | 200 | 2.2144 |  | 200 | 2.2144 |  | 205 | 2.2698 |  | 205 | 2.2698 |  | 205 | 2.2698 |  | 205 | 2.2698 |  | 205 | 2.2698 |  | 200 | 2.2144 |  | 200 | 2.2144 |  | 200 | 2.2144 |  | 200 | 2.2144 |  | 210 | 2.3251 |  | 210 | 2.3251 |  | 210 | 2.3251
|  | ПС ЦРП 4С |  | яч.46 |  |  |  | 215 | 2.3805 |  | 135 | 1.4947 |  | 135 | 1.4947 |  | 215 | 2.3805 |  | 200 | 2.2144 |  | 215 | 2.3805 |  | 220 | 2.4358 |  | 140 | 1.5501 |  | 160 | 1.7715 |  | 200 | 2.2144 |  | 200 | 2.2144 |  | 210 | 2.3251 |  | 140 | 1.5501 |  | 140 | 1.5501 |  | 190 | 2.1037 |  | 200 | 2.2144 |  | 205 | 2.2698 |  | 195 | 2.159 |  | 210 | 2.3251 |  | 190 | 2.1037 |  | 200 | 2.2144 |  | 200 | 2.2144 |  | 200 | 2.2144 |  | 200 | 2.2144
|  | ПС Дробил.отдел.Т-2 |  | яч.48 |  |  |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536 |  | 5 | 0.05536
|  | Итого 2С | [5 empty] | 500 | 11.072 |  | 400 | 8.8576 |  | 400 | 8.8576 |  | 500 | 11.072 |  | 480 | 10.6291 |  | 480 | 10.6291 |  | 495 | 10.9613 |  | 400 | 8.8576 |  | 480 | 10.6291 |  | 460 | 10.1862 |  | 460 | 10.1862 |  | 465 | 10.297 |  | 390 | 8.6362 |  | 390 | 8.6362 |  | 450 | 9.9648 |  | 460 | 10.1862 |  | 470 | 10.4077 |  | 445 | 9.8541 |  | 455 | 10.0755 |  | 435 | 9.6326 |  | 450 | 9.9648 |  | 455 | 10.0755 |  | 465 | 10.297 |  | 460 | 10.1862
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
| Cos j |  |  | № 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | № 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк,% | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2
| Т-1 | 10.21 | 0.11266 |  | S№T2 |  |  | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174 | 0.0345 | + j | 0.174
| Т-2 | 11.4 | 0.126 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374 | 0.0732 | + j | 0.374
Замер провел
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
|  |  |  | Гл.энергетик | [7 empty] | О.А.Борзунов

## АЧР
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ПС СУМЗ-5
Дата 19.06.2019г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 12 ч.
СУМЗ-5 | В-6 кВ
ОАО "Среднеуральский | ПС Дробил.отдел.Т-1 | яч.4 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
медеплавильный завод" | ПС Фильтров.отд. Т-1 | яч.7 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.055 | 0.11 | 0.11 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.11 | 0.11 | 0.11
| ПС Дробил.отдел.Т-1 | яч.10 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.11 | 0.055 | 0.055 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.055 | 0.055 | 0.11 | 0.11 | 0.11
| ПС Реагентн.отдел.Т-1 | яч.16 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.11
| ПС Фильтров.отд. Т-2 | яч.33 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.277 | 0.166 | 0.166 | 0.277 | 0.166 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.166 | 0.11
| ПС Дробил.отдел.Т-2 | яч.34 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.166 | 0.055 | 0.055 | 0.166 | 0.166 | 0.11 | 0.11 | 0.055 | 0.055 | 0.221 | 0.166 | 0.166
| ПС Дробил.отдел.Т-2 | яч.48 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055
| Итого |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0.718 | 0.496 | 0.496 | 0.718 | 0.607 | 0.495 | 0.495 | 0.385 | 0.385 | 0.661 | 0.662 | 0.661
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 13 ч. | 14 ч. | 15 ч. | 16 ч. | 17 ч. | 18 ч. | 19 ч. | 20 ч. | 21 ч. | 22 ч. | 23 ч. | 24 ч.
СУМЗ-5 | В-6 кВ
ОАО "Среднеуральский | ПС Дробил.отдел.Т-1 | яч.4 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
медеплавильный завод" | ПС Фильтров.отд. Т-1 | яч.7 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.055 | 0.055
| ПС Дробил.отдел.Т-1 | яч.10 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055
| ПС Реагентн.отдел.Т-1 | яч.16 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.055 | 0.055 | 0.055
| ПС Фильтров.отд. Т-2 | яч.33 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
| ПС Дробил.отдел.Т-2 | яч.34 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.055 | 0.055 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.166 | 0.166
| ПС Дробил.отдел.Т-2 | яч.48 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055
| Итого |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0.495 | 0.495 | 0.606 | 0.606 | 0.606 | 0.606 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.495 | 0.496 | 0.496
|  |  | Гл.энергетик | [7 empty] | О.А.Борзунов

## АЧР ЦРП-6кВ
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ЦРП-6 кВ от ПС СУМЗ-5
Дата 19.06.2019г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 12 ч.
ЦРП | В-6 кВ
Обогатительной | ф. 51 Мельница 3 | яч.51 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443
фабрики от ПС СУМЗ-5 | ф. 41 Мельница 7 | яч.41 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221
| ф. 46 Мельница 5 | яч.46 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.531 | 0.531 | 0.531 | 0.531 | 0.531 | 0.531 | 0.531 | 0.531 | 0.531 | 0.531 | 0.531 | 0.531
| ф. 35 Мельница 9 | яч.35 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387
ОАО "Среднеуральский | ф. 31 Мельница 11 | яч.31 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.354 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322
медеплавильный завод" | ф. 23 Мельница 13 | яч.23 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ф.56 Мельница 1 | яч.56 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498
| ф. 9 Правая эстакада | яч.9 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.11
| ф. 10 Левая эстакада | яч.10 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221
| ф.7 Дробилка 2 | яч.7 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.14 Дробилка 3 | яч.14 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.8 Дробилка 4 | яч.8 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0.166 | 0 | 0 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0 | 0 | 0.188 | 0.188 | 0.188
| ф.15 Дробилка 5 | яч.15 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11
| ф.18 Дробилка 6 | яч.18 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0.088 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11
| ф. 6 Дробилка 1 | яч.6 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 2.798 | 2.402 | 2.402 | 3.042 | 2.766 | 2.766 | 2.766 | 2.512 | 2.457 | 2.865 | 2.865 | 3.141
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 13 ч. | 14 ч. | 15 ч. | 16 ч. | 17 ч. | 18 ч. | 19 ч. | 20 ч. | 21 ч. | 22 ч. | 23 ч. | 24 ч.
ЦРП | В-6 кВ
Обогатительной | ф. 51 Мельница 3 | яч.51 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443
фабрики от ПС СУМЗ-5 | ф. 41 Мельница 7 | яч.41 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221
| ф. 46 Мельница 5 | яч.46 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.531 | 0.531 | 0.531 | 0.531 | 0.531 | 0.531 | 0.531 | 0.531 | 0.531 | 0.531 | 0.531 | 0.531
| ф. 35 Мельница 9 | яч.35 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387
ОАО "Среднеуральский | ф. 31 Мельница 11 | яч.31 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322
медеплавильный завод" | ф. 23 Мельница 13 | яч.23 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ф.56 Мельница 1 | яч.56 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498
| ф. 9 Правая эстакада | яч.9 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф. 10 Левая эстакада | яч.10 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.221 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0
| ф.7 Дробилка 2 | яч.7 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.14 Дробилка 3 | яч.14 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.8 Дробилка 4 | яч.8 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.188
| ф.15 Дробилка 5 | яч.15 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
| ф.18 Дробилка 6 | яч.18 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
| ф. 6 Дробилка 1 | яч.6 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 2.567 | 2.567 | 2.865 | 2.865 | 2.865 | 2.865 | 3.031 | 2.402 | 2.92 | 2.81 | 2.81 | 2.81
[5 empty] | Гл.энергетик | [7 empty] | О.А.Борзунов

## суточная ведомость
СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПС СУМЗ-5 | [8 empty] | 19.06.2019г.
Трансформаторы (фидера)
Часы | Т-1 |  | Т-2 |  | ПС Дробил.отд.Т-1 |  | ПС Сгустит.отд.Т-1 |  | ПС Фильтров.отд.Т-1 |  | ПС Ксантоген.вв.2 |  | ПС Пульп.-1 под.вв.1 |  | ПС Дробил.отд.Т-1 |  | ПС СУМЗ 1С |  | ПС Тепляк вв.1 |  | ПС Реагент.отд.Т-1 |  | ПС ЦРП 1С |  | ПС ЦРП 2С |  | ПС Фильтров.отд.Т-2 |  | ПС Дробил.отд.Т-2 |  | ПС Тепляк вв.2 |  | ПС Ксантоген.вв.1 |  | ПС Пульп.-1 под.вв.2 |  | ПС Сгустит.отд.Т-2 |  | ПС СУМЗ 2С |  | ПС Реагент.отд.Т-2 |  | ПС ЦРП 3С |  | ПС ЦРП 4С |  | ПС Дробил.отд.Т-2
| вв. 6кВ яч.2 |  | вв. 6кВ яч.32 |  | яч.4 |  | яч.6 |  | яч.7 |  | яч.8 |  | яч.9 |  | яч.10 |  | яч.13 |  | яч.15 |  | яч.16 |  | яч.17 |  | яч.18 |  | яч.33 |  | яч.34 |  | яч.35 |  | яч.36 |  | яч.37 |  | яч.38 |  | яч.39 |  | яч.42 |  | яч.45 |  | яч.46 |  | яч.48
| активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный
| кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Итого
Замер провел