## Форма №3
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС ЧУСОВАЯ Дата 19.06.2019г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0167 | 41.1874 | 8.408 | 0 | 41.158 | 8.402 | 0 | 41.447 | 8.461 | 0 | 40.1204 | 8.329 | 0 | 40.2861 | 8.224 | 0 | 40.3155 | 8.23 | 0 | 40.4916 | 8.336 | 0 | 41.545 | 8.481 | 0 | 41.8655 | 8.474 | 0 | 41.8046 | 8.534 | 0 | 43.0486 | 8.639 | 0 | 42.1619 | 8.534 | 0 | 41.9347 | 8.488 | 0 | 42.3909 | 8.507 | 0 | 42.6807 | 8.639 | 0 | 43.4662 | 8.798 | 0 | 42.8725 | 8.752 | 0 | 43.4316 | 8.791 | 0 | 43.6935 | 8.844 | 0 | 42.7795 | 8.659 | 0 | 42.4238 | 8.587 | 0 | 42.0643 | 8.587 | 0 | 42.5522 | 8.613 | 0 | 42.9425 | 8.692 | 0
|  | № 1 |  |  |  | ΔQхх | 0.0784
|  | 16 | 6 кВ | яч.1 |  |  |  | 753.6855 | 8.41 | 0 | 741.2964 | 8.4 | 0 | 734.2603 | 8.46 | 0 | 721.8934 | 8.33 | 0 | 723.2032 | 8.22 | 0 | 729.6358 | 8.23 | 0 | 741.663 | 8.34 | 0 | 746.0783 | 8.48 | 0 | 759.0626 | 8.47 | 0 | 765.6267 | 8.53 | 0 | 770.7129 | 8.64 | 0 | 760.9006 | 8.53 | 0 | 748.0967 | 8.49 | 0 | 749.859 | 8.51 | 0 | 769.5254 | 8.64 | 0 | 786.1986 | 8.8 | 0 | 784.1556 | 8.75 | 0 | 782.8852 | 8.79 | 0 | 778.937 | 8.84 | 0 | 763.0763 | 8.66 | 0 | 765.0721 | 8.59 | 0 | 767.4371 | 8.59 | 0 | 771.6091 | 8.61 | 0 | 773.9786 | 8.69 | 0
|  | МВА | РПН
|  |  | 110 |  |  | ΔРхх | 0.0167 | 0.29346 | 0.013 | 0.06 | 0.29346 | 0.013 | 0.06 | 0.33795 | 0.0198 | 0.06 | 0.28857 | 0.013 | 0.06 | 0.32491 | 0.013 | 0.07 | 0.29346 | 0.013 | 0.06 | 0.36569 | 0.0198 | 0.073 | 0.32491 | 0.013 | 0.066 | 0.37194 | 0.0198 | 0.073 | 0.29346 | 0.013 | 0.059 | 0.29852 | 0.013 | 0.059 | 0.2643 | 0.013 | 0.053 | 0.2789 | 0.007 | 0.053 | 0.29852 | 0.013 | 0.059 | 0.2643 | 0.013 | 0.053 | 0.2643 | 0.013 | 0.053 | 0.26206 | 0.013 | 0.053 | 0.2789 | 0.007 | 0.053 | 0.2643 | 0.013 | 0.053 | 0.2643 | 0.013 | 0.053 | 0.29597 | 0.013 | 0.059 | 0.29346 | 0.013 | 0.059 | 0.29597 | 0.013 | 0.059 | 0.2643 | 0.013 | 0.053
|  | № 2 |  |  |  | ΔQхх | 0.0784
|  | 16 | 6 кВ | яч.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | РПН
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
МВА
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 110 кВ |  |  |  |  | 41.4809 | 8.421 | 0.06 | 41.4515 | 8.415 | 0.06 | 41.785 | 8.4808 | 0.06 | 40.409 | 8.342 | 0.06 | 40.611 | 8.237 | 0.07 | 40.6089 | 8.243 | 0.06 | 40.8573 | 8.3558 | 0.073 | 41.8699 | 8.494 | 0.066 | 42.2375 | 8.4938 | 0.073 | 42.0981 | 8.547 | 0.059 | 43.3472 | 8.652 | 0.059 | 42.4263 | 8.547 | 0.053 | 42.2136 | 8.495 | 0.053 | 42.6894 | 8.52 | 0.059 | 42.945 | 8.652 | 0.053 | 43.7305 | 8.811 | 0.053 | 43.1346 | 8.765 | 0.053 | 43.7105 | 8.798 | 0.053 | 43.9578 | 8.857 | 0.053 | 43.0438 | 8.672 | 0.053 | 42.7198 | 8.6 | 0.059 | 42.3577 | 8.6 | 0.059 | 42.8482 | 8.626 | 0.059 | 43.2068 | 8.705 | 0.053
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 753.6855 | 8.41 | 0 | 741.2964 | 8.4 | 0 | 734.2603 | 8.46 | 0 | 721.8934 | 8.33 | 0 | 723.2032 | 8.22 | 0 | 729.6358 | 8.23 | 0 | 741.663 | 8.34 | 0 | 746.0783 | 8.48 | 0 | 759.0626 | 8.47 | 0 | 765.6267 | 8.53 | 0 | 770.7129 | 8.64 | 0 | 760.9006 | 8.53 | 0 | 748.0967 | 8.49 | 0 | 749.859 | 8.51 | 0 | 769.5254 | 8.64 | 0 | 786.1986 | 8.8 | 0 | 784.1556 | 8.75 | 0 | 782.8852 | 8.79 | 0 | 778.937 | 8.84 | 0 | 763.0763 | 8.66 | 0 | 765.0721 | 8.59 | 0 | 767.4371 | 8.59 | 0 | 771.6091 | 8.61 | 0 | 773.9786 | 8.69 | 0
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
3С-6 кВ
|  | Мини ТЭЦ |  | яч.3.1 |  |  |  | 26.5 | 0.2957 |  | 26.5 | 0.30028 |  | 26 | 0.29957 |  | 26 | 0.30002 |  | 26 | 0.29552 |  | 26.5 | 0.29891 |  | 26.5 | 0.29799 |  | 26.5 | 0.3012 |  | 26.5 | 0.2957 |  | 26.5 | 0.29524 |  | 26.5 | 0.29708 |  | 26.5 | 0.29708 |  | 26.5 | 0.30074 |  | 26.5 | 0.30074 |  | 26.5 | 0.29753 |  | 26.5 | 0.29662 |  | 26.5 | 0.2957 |  | 26.5 | 0.29753 |  | 26.5 | 0.30074 |  | 26.5 | 0.30074 |  | 26.5 | 0.29753 |  | 26.5 | 0.29662 |  | 26.5 | 0.2957 |  | 26.5 | 0.29753
|  | Вв.1 ПС Кислотная ф.15 |  | яч.3.3 |  |  |  | 0.45 | 0.0050213 |  | 0.44 | 0.0049859 |  | 0.44 | 0.0050696 |  | 0.45 | 0.0051926 |  | 0.45 | 0.0051147 |  | 0.45 | 0.0050758 |  | 0.45 | 0.0050602 |  | 0.45 | 0.0051147 |  | 0.45 | 0.0050213 |  | 0.45 | 0.0050135 |  | 0.45 | 0.0050447 |  | 0.45 | 0.0050447 |  | 0.45 | 0.005107 |  | 0.45 | 0.005107 |  | 0.45 | 0.0050525 |  | 0.45 | 0.0050369 |  | 0.45 | 0.0050213 |  | 0.45 | 0.0050525 |  | 0.45 | 0.005107 |  | 0.45 | 0.005107 |  | 0.45 | 0.0050525 |  | 0.45 | 0.0050369 |  | 0.45 | 0.0050213 |  | 0.45 | 0.0050525
|  | Т№1 1600кВА КТПНОВЦРВ-2 |  | яч.3.5 |  |  |  | 20.5 | 0.22875 |  | 20.5 | 0.2323 |  | 20.1 | 0.23159 |  | 20.1 | 0.23194 |  | 20.2 | 0.2296 |  | 21.3 | 0.24026 |  | 21.3 | 0.23952 |  | 20.9 | 0.23755 |  | 20.7 | 0.23098 |  | 20.7 | 0.23062 |  | 20.7 | 0.23206 |  | 20.6 | 0.23093 |  | 20.7 | 0.23492 |  | 20.8 | 0.23606 |  | 20.8 | 0.23354 |  | 20.6 | 0.23058 |  | 20.7 | 0.23098 |  | 20.8 | 0.23354 |  | 20.9 | 0.23719 |  | 20.9 | 0.23719 |  | 20.9 | 0.23466 |  | 20.9 | 0.23394 |  | 20.5 | 0.22875 |  | 20.5 | 0.23017
|  | Т№1 250кВА ТП Н.Медная |  | яч.3.9 |  |  |  | 0.6 | 0.0066951 |  | 0.5 | 0.0056657 |  | 0.5 | 0.0057609 |  | 0.5 | 0.0057696 |  | 0.35 | 0.0039781 |  | 0.2 | 0.0022559 |  | 0.2 | 0.002249 |  | 0.2 | 0.0022732 |  | 0.2 | 0.0022317 |  | 0.2 | 0.0022282 |  | 0.2 | 0.0022421 |  | 0.2 | 0.0022421 |  | 0.2 | 0.0022698 |  | 0.2 | 0.0022698 |  | 0.2 | 0.0022455 |  | 0.3 | 0.0033579 |  | 0.2 | 0.0022317 |  | 0.2 | 0.0022455 |  | 0.2 | 0.0022698 |  | 0.2 | 0.0022698 |  | 0.2 | 0.0022455 |  | 0.2 | 0.0022386 |  | 0.4 | 0.0044634 |  | 0.45 | 0.0050525
|  | Т№1 630кВА КТП ЦРВ-2 |  | яч.3.13 |  |  |  | 5.5 | 0.061372 |  | 5.3 | 0.060057 |  | 5.2 | 0.059913 |  | 5 | 0.057695 |  | 5 | 0.05683 |  | 5 | 0.056398 |  | 5.1 | 0.057349 |  | 5.4 | 0.061377 |  | 5.6 | 0.062488 |  | 5.65 | 0.062948 |  | 5.65 | 0.063339 |  | 5.7 | 0.063899 |  | 5.6 | 0.063553 |  | 5.55 | 0.062986 |  | 5.5 | 0.061752 |  | 5.6 | 0.062681 |  | 5.65 | 0.063046 |  | 5.55 | 0.062314 |  | 5.4 | 0.061284 |  | 5.4 | 0.061284 |  | 5.4 | 0.06063 |  | 5.45 | 0.061002 |  | 5.65 | 0.063046 |  | 5.55 | 0.062314
|  | Итого 3С | [5 empty] | 27.05 | 0.29682 | 0 | 26.74 | 0.29802 | 0 | 26.24 | 0.29726 | 0 | 26.05 | 0.2954 | 0 | 26 | 0.2904 | 0 | 26.5 | 0.29891 | 0 | 26.6 | 0.29912 | 0 | 26.5 | 0.3012 | 0 | 26.5 | 0.2957 | 0 | 26.55 | 0.2958 | 0 | 26.55 | 0.29764 | 0 | 26.5 | 0.29708 | 0 | 26.5 | 0.30074 | 0 | 26.55 | 0.30131 | 0 | 26.5 | 0.29753 | 0 | 26.5 | 0.29662 | 0 | 26.55 | 0.29626 | 0 | 26.55 | 0.2981 | 0 | 26.5 | 0.30074 | 0 | 26.5 | 0.30074 | 0 | 26.5 | 0.29753 | 0 | 26.55 | 0.29718 | 0 | 26.55 | 0.29626 | 0 | 26.5 | 0.29753 | 0
4С-6 кВ
|  | Т№2 630кВА КТП ЦРВ-2 |  | яч.4.4 |  |  |  | 12 | 0.029057 |  | 12 | 0.029507 |  | 10 | 0.033068 |  | 10 | 0.02504 |  | 12 | 0.026733 |  | 12 | 0.029372 |  | 10 | 0.029574 |  | 12 | 0.026733 |  | 10 | 0.029347 |  | 12 | 0.029012 |  | 15 | 0.03649 |  | 15 | 0.040862 |  | 18 | 0.025331 |  | 18 | 0.044328 |  | 16 | 0.043653 |  | 11 | 0.029919 |  | 11 | 0.029827 |  | 18 | 0.02506 |  | 12 | 0.033093 |  | 12 | 0.033093 |  | 12 | 0.029237 |  | 12 | 0.029147 |  | 12 | 0.029057 |  | 12 | 0.03274
|  | Т№2 250кВА ТП Н.Медная |  | яч.4.6 |  |  |  | 6 | 0.014528 |  | 6 | 0.014754 |  | 4.5 | 0.01488 |  | 6 | 0.015024 |  | 4 | 0.008911 |  | 2 | 0.0048953 |  | 2 | 0.0059149 |  | 2 | 0.0044555 |  | 1 | 0.0029347 |  | 1 | 0.0024176 |  | 1 | 0.0024327 |  | 1 | 0.0027241 |  | 1 | 0.0014073 |  | 1 | 0.0024627 |  | 1 | 0.0027283 |  | 1 | 0.0027199 |  | 1 | 0.0027115 |  | 1 | 0.0013922 |  | 1 | 0.0027578 |  | 1 | 0.0027578 |  | 1 | 0.0024364 |  | 1 | 0.0024289 |  | 1 | 0.0024214 |  | 1 | 0.0027283
|  | Т№2 1600кВА КТПНОВЦРВ-2 |  | яч.4.14 |  |  |  | 38 | 0.092013 |  | 38 | 0.09344 |  | 29 | 0.095896 |  | 38 | 0.095151 |  | 45 | 0.10025 |  | 40 | 0.097907 |  | 32 | 0.094638 |  | 43 | 0.095793 |  | 38 | 0.11152 |  | 43 | 0.10396 |  | 39 | 0.094874 |  | 32 | 0.087172 |  | 76 | 0.10695 |  | 34 | 0.083731 |  | 32 | 0.087307 |  | 37 | 0.10064 |  | 37 | 0.10033 |  | 75 | 0.10442 |  | 34 | 0.093764 |  | 34 | 0.093764 |  | 39 | 0.09502 |  | 39 | 0.094727 |  | 46 | 0.11138 |  | 37 | 0.10095
|  | Мини ТЭЦ |  | яч.4.16 |  |  |  | 56 | 0.1356 |  | 56 | 0.1377 |  | 43 | 0.14219 |  | 54 | 0.13522 |  | 61 | 0.13589 |  | 54 | 0.13217 |  | 44 | 0.13013 |  | 57 | 0.12698 |  | 49 | 0.1438 |  | 56 | 0.13539 |  | 55 | 0.1338 |  | 48 | 0.13076 |  | 95 | 0.13369 |  | 53 | 0.13052 |  | 49 | 0.13369 |  | 49 | 0.13328 |  | 49 | 0.13286 |  | 94 | 0.13087 |  | 47 | 0.12961 |  | 47 | 0.12961 |  | 52 | 0.12669 |  | 52 | 0.1263 |  | 59 | 0.14286 |  | 50 | 0.13642
|  | Итого 4С | [5 empty] | 56 | 0.1356 | 0 | 56 | 0.1377 | 0 | 43.5 | 0.14384 | 0 | 54 | 0.13522 | 0 | 61 | 0.13589 | 0 | 54 | 0.13217 | 0 | 44 | 0.13013 | 0 | 57 | 0.12698 | 0 | 49 | 0.1438 | 0 | 56 | 0.13539 | 0 | 55 | 0.1338 | 0 | 48 | 0.13076 | 0 | 95 | 0.13369 | 0 | 53 | 0.13052 | 0 | 49 | 0.13369 | 0 | 49 | 0.13328 | 0 | 49 | 0.13286 | 0 | 94 | 0.13087 | 0 | 47 | 0.12961 | 0 | 47 | 0.12961 | 0 | 52 | 0.12669 | 0 | 52 | 0.1263 | 0 | 59 | 0.14286 | 0 | 50 | 0.13642 | 0
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ |  |  |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 120 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 119 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 118 |  |  | 116 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 116 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 117
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 6.45 |  |  | 6.55 |  |  | 6.66 |  |  | 6.67 |  |  | 6.57 |  |  | 6.52 |  |  | 6.5 |  |  | 6.57 |  |  | 6.45 |  |  | 6.44 |  |  | 6.48 |  |  | 6.48 |  |  | 6.56 |  |  | 6.56 |  |  | 6.49 |  |  | 6.47 |  |  | 6.45 |  |  | 6.49 |  |  | 6.56 |  |  | 6.56 |  |  | 6.49 |  |  | 6.47 |  |  | 6.45 |  |  | 6.49
| Cos j |  |  | № 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | № 2 |  |  |  | 0.217 |  |  | 0.217 |  |  | 0.287 |  |  | 0.217 |  |  | 0.196 |  |  | 0.217 |  |  | 0.263 |  |  | 0.196 |  |  | 0.263 |  |  | 0.217 |  |  | 0.217 |  |  | 0.243 |  |  | 0.124 |  |  | 0.217 |  |  | 0.243 |  |  | 0.243 |  |  | 0.243 |  |  | 0.124 |  |  | 0.243 |  |  | 0.243 |  |  | 0.217 |  |  | 0.217 |  |  | 0.217 |  |  | 0.243
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.022683 | + j | 0.45266 | 0.022629 | + j | 0.45158 | 0.022953 | + j | 0.45806 | 0.022253 | + j | 0.44409 | 0.021669 | + j | 0.43244 | 0.021722 | + j | 0.43349 | 0.022307 | + j | 0.44516 | 0.023062 | + j | 0.46023 | 0.023008 | + j | 0.45914 | 0.023335 | + j | 0.46567 | 0.02394 | + j | 0.47776 | 0.023335 | + j | 0.46567 | 0.023116 | + j | 0.46131 | 0.023225 | + j | 0.46349 | 0.02394 | + j | 0.47776 | 0.024835 | + j | 0.49562 | 0.024554 | + j | 0.49 | 0.024779 | + j | 0.49449 | 0.025062 | + j | 0.50013 | 0.024051 | + j | 0.47997 | 0.023664 | + j | 0.47224 | 0.023664 | + j | 0.47224 | 0.023774 | + j | 0.47445 | 0.024218 | + j | 0.4833
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк,% | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 8.4494 | + j | 0.53106 | 8.4393 | + j | 0.52998 | 8.4997 | + j | 0.53646 | 8.369 | + j | 0.52249 | 8.2584 | + j | 0.51084 | 8.2684 | + j | 0.51189 | 8.379 | + j | 0.52356 | 8.5198 | + j | 0.53863 | 8.5097 | + j | 0.53754 | 8.57 | + j | 0.54407 | 8.6806 | + j | 0.55616 | 8.57 | + j | 0.54407 | 8.5298 | + j | 0.53971 | 8.5499 | + j | 0.54189 | 8.6806 | + j | 0.55616 | 8.8415 | + j | 0.57402 | 8.7913 | + j | 0.5684 | 8.8315 | + j | 0.57289 | 8.8818 | + j | 0.57853 | 8.7008 | + j | 0.55837 | 8.6304 | + j | 0.55064 | 8.6304 | + j | 0.55064 | 8.6505 | + j | 0.55285 | 8.7309 | + j | 0.5617
| Т-1 | 10.24 | 0.0821 |  | S№T2 |  |  | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784
| Т-2 | 10.34 | 0.0821 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 8.4661 | + j | 0.60946 | 8.456 | + j | 0.60838 | 8.5164 | + j | 0.61486 | 8.3857 | + j | 0.60089 | 8.2751 | + j | 0.58924 | 8.2851 | + j | 0.59029 | 8.3957 | + j | 0.60196 | 8.5365 | + j | 0.61703 | 8.5264 | + j | 0.61594 | 8.5867 | + j | 0.62247 | 8.6973 | + j | 0.63456 | 8.5867 | + j | 0.62247 | 8.5465 | + j | 0.61811 | 8.5666 | + j | 0.62029 | 8.6973 | + j | 0.63456 | 8.8582 | + j | 0.65242 | 8.808 | + j | 0.6468 | 8.8482 | + j | 0.65129 | 8.8985 | + j | 0.65693 | 8.7175 | + j | 0.63677 | 8.6471 | + j | 0.62904 | 8.6471 | + j | 0.62904 | 8.6672 | + j | 0.63125 | 8.7476 | + j | 0.6401
Замер провел
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
|  |  |  | Гл.энергетик | [9 empty] | О.А.Борзунов

## АЧР
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ПС Чусовая
Дата 19.06.2019г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 12 ч.
Чусовая | В-6 кВ
ОАО "Среднеуральский | Т-1 | яч.1 | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 30 |  |  | 8.408 | 8.402 | 8.461 | 8.33 | 8.224 | 8.23 | 8.336 | 8.481 | 8.474 | 8.534 | 8.639 | 8.534
медеплавильный завод" | Т-2 | яч.9 | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 30 |  |  | 0.013 | 0.013 | 0.0198 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.0198 | 0.13 | 0.02 | 0.013 | 0.013 | 0.013
| Итого |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 30 |  |  | 8.421 | 8.415 | 8.4808 | 8.343 | 8.237 | 8.243 | 8.3558 | 8.611 | 8.494 | 8.547 | 8.652 | 8.547
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт 1 ч.: Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 13 ч. | 14 ч. | 15 ч. | 16 ч. | 17 ч. | 18 ч. | 19 ч. | 20 ч. | 21 ч. | 22 ч. | 23 ч. | 24 ч.
Чусовая | В-6 кВ
ОАО "Среднеуральский | Т-1 | яч.1 | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 30 |  |  | 8.488 | 8.507 | 8.639 | 8.798 | 8.752 | 8.791 | 8.844 | 8.659 | 8.587 | 8.587 | 8.613 | 8.692
медеплавильный завод" | Т-2 | яч.9 | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 30 |  |  | 0.007 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.007 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
| Итого |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 30 |  |  | 8.495 | 8.52 | 8.652 | 8.811 | 8.765 | 8.798 | 8.857 | 8.672 | 8.6 | 8.6 | 8.626 | 8.705
[6 empty] | Гл.энергетик |  |  | Отключаемая нагрузка, МВт 18 ч.: О.А.Борзунов

## график
График ограничения режима потребления электрической энергии (МВт∙ч)
ПС Чусовая 19.06.2019г.
7 очередь | Час замера
РУ-6 кВ | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00
яч.6 СТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.2 AMS800LS | 8.37 | 8.352 | 8.409 | 8.283 | 8.182 | 8.182 | 8.294 | 8.435 | 8.428 | 8.489 | 8.59 | 8.489
Итого | 8.37 | 8.352 | 8.409 | 8.283 | 8.182 | 8.182 | 8.294 | 8.435 | 8.428 | 8.489 | 8.59 | 8.489
время отключ. 16 мин.
7 очередь | Час замера
РУ-6 кВ | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
яч.6 СТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.2 AMS800LS | 8.442 | 8.456 | 8.593 | 8.748 | 8.705 | 8.741 | 8.798 | 8.608 | 8.539 | 8.539 | 8.564 | 8.64
Итого | 8.442 | 8.456 | 8.593 | 8.748 | 8.705 | 8.741 | 8.798 | 8.608 | 8.539 | 8.539 | 8.564 | 8.64
| Гл.энергетик | [5 empty] | О.А.Борзунов

## Суточная ведомость
СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПС Чусовая | [8 empty] | 19.06.2019г.
Трансформаторы (фидера)
Часы | Т-1 |  | Т-2 |  | Мини-ТЭЦ |  | Вв.1 ПС Кислотная ф.15 |  | Т№1 1600кВА КТПНОВЦРВ-2 |  | Т№1 250кВА ТП Н.Медная |  | Т№1 630кВА КТП ЦРВ-2 |  | Т№2 630кВА КТП ЦРВ-2 |  | Т№1 250кВА ТП Н.Медная |  | Т№1 1600кВА КТПНОВЦРВ-2 |  | Мини-ТЭЦ
| вв. 6кВ яч.1 |  | вв. 6кВ яч.9 |  | яч.3.1 |  | яч.3.3 |  | яч.3.5 |  | яч.3.9 |  | яч.3.13 |  | яч.4.4 |  | яч.4.6 |  | яч.4.14 |  | яч.4.16
| активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный
| кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Итого
Замер провел