## Форма №3
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС КИСЛОТНАЯ Дата 19.12.2018г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0396
|  | № 1 | 6 кВ | 3С-яч.35 |  | ΔQхх | 0.1312 | 557 | 5.3664 | 3.0888 | 557 | 5.388 | 3.1008 | 576 | 5.4984 | 3.1584 | 570 | 5.496 | 3.144 | 557 | 5.3688 | 3.108 | 565 | 5.4288 | 3.1368 | 552 | 5.2728 | 3.036 | 561 | 5.4312 | 2.9904 | 561 | 5.3448 | 2.9736 | 576 | 5.4504 | 2.9784 | 548 | 5.1792 | 2.8416 | 574 | 5.4744 | 2.9184 | 574 | 5.4672 | 2.928 | 555 | 5.3256 | 2.8848 | 573 | 5.316 | 2.8752 | 550 | 5.268 | 2.8344 | 571 | 5.4408 | 2.9136 | 548 | 5.2224 | 2.8848 | 547 | 5.2296 | 2.88 | 547 | 5.2512 | 2.858 | 564 | 5.3952 | 2.9016 | 552 | 5.2704 | 2.9328 | 576 | 5.5008 | 3.024 | 573 | 5.5584 | 3.0888
|  | 32 | 6 кВ | 4С-яч.42 |  |  |  | 250 | 2.1936 | 1.7424 | 255 | 2.2248 | 1.8216 | 254 | 2.2032 | 1.8048 | 249 | 2.1768 | 1.7688 | 253 | 2.208 | 1.7904 | 263 | 2.292 | 1.8384 | 271 | 2.3808 | 1.8408 | 288 | 2.5104 | 1.9752 | 301 | 2.6232 | 2.0376 | 312 | 2.7 | 2.0736 | 275 | 2.496 | 1.6608 | 281 | 2.5512 | 1.6992 | 308 | 2.6928 | 1.9896 | 299 | 2.6208 | 1.9656 | 307 | 2.7072 | 2.004 | 284 | 2.508 | 1.8456 | 267 | 2.3616 | 1.7208 | 266 | 2.3472 | 1.7592 | 250 | 2.2656 | 1.5648 | 226 | 2.1096 | 1.3224 | 222 | 2.0784 | 1.296 | 223 | 2.0928 | 1.3176 | 228 | 2.1192 | 1.3704 | 228 | 2.1048 | 1.4448
|  | МВА | Итого 6кВ |  |  |  |  | 807 | 7.56 | 4.8312 | 812 | 7.6128 | 4.9224 | 830 | 7.7016 | 4.9632 | 819 | 7.6728 | 4.9128 | 810 | 7.5768 | 4.8984 | 828 | 7.7208 | 4.9752 | 823 | 7.6536 | 4.8768 | 849 | 7.9416 | 4.9656 | 862 | 7.968 | 5.0112 | 888 | 8.1504 | 5.052 | 823 | 7.6752 | 4.5024 | 855 | 8.0256 | 4.6176 | 882 | 8.16 | 4.9176 | 854 | 7.9464 | 4.8504 | 880 | 8.0232 | 4.8792 | 834 | 7.776 | 4.68 | 838 | 7.8024 | 4.6344 | 814 | 7.5696 | 4.644 | 797 | 7.4952 | 4.4448 | 773 | 7.3608 | 4.1804 | 786 | 7.4736 | 4.1976 | 775 | 7.3632 | 4.2504 | 804 | 7.62 | 4.3944 | 801 | 7.6632 | 4.5336
РПН
|  |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.04
|  | № 2 | 6 кВ | 1С-яч.5 |  | ΔQхх | 0.1408 | 107 | 0.9072 | 0.7944 | 113 | 0.9384 | 0.8568 | 104 | 0.888 | 0.756 | 106 | 0.9048 | 0.78 | 106 | 0.8856 | 0.8112 | 104 | 0.8808 | 0.7752 | 109 | 0.9312 | 0.7968 | 103 | 0.8856 | 0.7344 | 103 | 0.876 | 0.7416 | 104 | 0.8784 | 0.7296 | 107 | 0.9 | 0.744 | 109 | 0.9264 | 0.7512 | 108 | 0.9072 | 0.7608 | 109 | 0.912 | 0.7632 | 109 | 0.9168 | 0.7536 | 107 | 0.9024 | 0.7512 | 105 | 0.9048 | 0.7152 | 109 | 0.9456 | 0.7392 | 105 | 0.9072 | 0.7176 | 97 | 0.8304 | 0.672 | 99 | 0.8472 | 0.6888 | 102 | 0.8616 | 0.7344 | 101 | 0.864 | 0.7032 | 104 | 0.9168 | 0.7224
|  | 32 | 6 кВ | 2С-яч.2 |  |  |  | 501 | 4.7352 | 2.9712 | 491 | 4.6656 | 2.964 | 509 | 4.788 | 3 | 502 | 4.764 | 3.0024 | 496 | 4.6848 | 2.9952 | 499 | 4.7232 | 2.988 | 503 | 4.6944 | 3.012 | 535 | 5.0112 | 3.1824 | 555 | 5.1312 | 3.2568 | 571 | 5.2368 | 3.324 | 571 | 5.2344 | 3.2688 | 579 | 5.3352 | 3.312 | 579 | 5.304 | 3.312 | 575 | 5.3424 | 3.3096 | 581 | 5.3976 | 0.33048 | 569 | 5.2896 | 0.32304 | 554 | 5.1888 | 3.048 | 541 | 5.0496 | 3.0408 | 544 | 5.0328 | 3.036 | 533 | 4.9848 | 2.988 | 527 | 4.9728 | 2.9232 | 515 | 4.8528 | 2.904 | 527 | 4.9656 | 3.0144 | 518 | 4.9464 | 2.9904
|  | МВА | Итого 6кВ |  |  |  |  | 608 | 5.6424 | 3.7656 | 604 | 5.604 | 3.8208 | 613 | 5.676 | 3.756 | 608 | 5.6688 | 3.7824 | 602 | 5.5704 | 3.8064 | 603 | 5.604 | 3.7632 | 612 | 5.6256 | 3.8088 | 638 | 5.8968 | 3.9168 | 658 | 6.0072 | 3.9984 | 675 | 6.1152 | 4.0536 | 678 | 6.1344 | 4.0128 | 688 | 6.2616 | 4.0632 | 687 | 6.2112 | 4.0728 | 684 | 6.2544 | 4.0728 | 690 | 6.3144 | 1.0841 | 676 | 6.192 | 1.0742 | 659 | 6.0936 | 3.7632 | 650 | 5.9952 | 3.78 | 649 | 5.94 | 3.7536 | 630 | 5.8152 | 3.66 | 626 | 5.82 | 3.612 | 617 | 5.7144 | 3.6384 | 628 | 5.8296 | 3.7176 | 622 | 5.8632 | 3.7128
РПН
|  | Итого: | 110
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 1415 | 13.2024 | 8.5968 | 1416 | 13.2168 | 8.7432 | 1443 | 13.3776 | 8.7192 | 1427 | 13.3416 | 8.6952 | 1412 | 13.1472 | 8.7048 | 1431 | 13.3248 | 8.7384 | 1435 | 13.2792 | 8.6856 | 1487 | 13.8384 | 8.8824 | 1520 | 13.9752 | 9.0096 | 1563 | 14.2656 | 9.1056 | 1501 | 13.8096 | 8.5152 | 1543 | 14.2872 | 8.6808 | 1569 | 14.3712 | 8.9904 | 1538 | 14.2008 | 8.9232 | 1570 | 14.3376 | 5.9633 | 1510 | 13.968 | 5.7542 | 1497 | 13.896 | 8.3976 | 1464 | 13.5648 | 8.424 | 1446 | 13.4352 | 8.1984 | 1403 | 13.176 | 7.8404 | 1412 | 13.2936 | 7.8096 | 1392 | 13.0776 | 7.8888 | 1432 | 13.4496 | 8.112 | 1423 | 13.5264 | 8.2464
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
1С-6 кВ
|  | Мышьяк |  | яч.7 |  |  |  | 43 | 0.366 |  | 40 | 0.333 |  | 42 | 0.355 |  | 45 | 0.388 |  | 36 | 0.299 |  | 41 | 0.344 |  | 45 | 0.382 |  | 38 | 0.326 |  | 36 | 0.303 |  | 31 | 0.258 |  | 36 | 0.303 |  | 31 | 0.266 |  | 30 | 0.252 |  | 31 | 0.262 |  | 28 | 0.239 |  | 27 | 0.231 |  | 27 | 0.236 |  | 30 | 0.265 |  | 27 | 0.236 |  | 17 | 0.146 |  | 19 | 0.163 |  | 20 | 0.169 |  | 20 | 0.172 |  | 26 | 0.23
|  | ТП УСК |  | яч.9 |  |  |  | 8 | 0.067 |  | 8 | 0.067 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | 0.067 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | 0.101 |  | 8 | 0.067 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 0.017 |  | 2 | 0.017 |  | 2 | 0.017 |  | 2 | 0.017 |  | 2 | 0.017 |  | 2 | 0.018
|  | 2БКТП-1000 |  | яч.11 |  |  |  | 7 | 0.055 |  | 8 | 0.067 |  | 4 | 0.033 |  | 4 | 0.033 |  | 4 | 0.033 |  | 5 | 0.044 |  | 12 | 0.1 |  | 5 | 0.044 |  | 5 | 0.044 |  | 5 | 0.044 |  | 5 | 0.044 |  | 3 | 0.028 |  | 3 | 0.028 |  | 4 | 0.037 |  | 4 | 0.03 |  | 3 | 0.028 |  | 3 | 0.028 |  | 4 | 0.036 |  | 3 | 0.03 |  | 4 | 0.032 |  | 4 | 0.032 |  | 4 | 0.034 |  | 4 | 0.032 |  | 4 | 0.032
|  | Компрессорная |  | яч.13
|  | Чусовая |  | яч.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 0.022 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | КРУ-2 |  | яч.17 |  |  |  | 49 | 0.414 |  | 57 | 0.475 |  | 55 | 0.47 |  | 57 | 0.487 |  | 58 | 0.484 |  | 58 | 0.49 |  | 52 | 0.443 |  | 46 | 0.397 |  | 55 | 0.466 |  | 68 | 0.573 |  | 66 | 0.556 |  | 75 | 0.638 |  | 76 | 0.638 |  | 74 | 0.624 |  | 78 | 0.657 |  | 78 | 0.655 |  | 76 | 0.652 |  | 75 | 0.652 |  | 73 | 0.63 |  | 75 | 0.64 |  | 75 | 0.64 |  | 77 | 0.653 |  | 75 | 0.648 |  | 72 | 0.634
|  | Итого 1С | [5 empty] | 107 | 0.902 | 0 | 113 | 0.942 | 0 | 104 | 0.88 | 0 | 106 | 0.908 | 0 | 106 | 0.883 | 0 | 104 | 0.878 | 0 | 109 | 0.925 | 0 | 101 | 0.868 | 0 | 104 | 0.88 | 0 | 104 | 0.875 | 0 | 107 | 0.903 | 0 | 109 | 0.932 | 0 | 109 | 0.918 | 0 | 109 | 0.923 | 0 | 110 | 0.926 | 0 | 108 | 0.914 | 0 | 106 | 0.916 | 0 | 109 | 0.953 | 0 | 105 | 0.913 | 0 | 98 | 0.835 | 0 | 100 | 0.852 | 0 | 103 | 0.873 | 0 | 101 | 0.869 | 0 | 104 | 0.914 | 0
2С-6 кВ
|  | ПС ОПК ПВ |  | яч.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | БРЦ |  | яч.8 |  |  |  | 33 | 0.31 |  | 28 | 0.266 |  | 27 | 0.255 |  | 27 | 0.255 |  | 27 | 0.255 |  | 28 | 0.266 |  | 47 | 0.438 |  | 56 | 0.528 |  | 96 | 0.89 |  | 74 | 0.674 |  | 97 | 0.89 |  | 88 | 0.81 |  | 84 | 0.765 |  | 86 | 0.796 |  | 99 | 0.921 |  | 85 | 0.79 |  | 89 | 0.833 |  | 64 | 0.597 |  | 60 | 0.554 |  | 52 | 0.484 |  | 44 | 0.412 |  | 42 | 0.396 |  | 42 | 0.396 |  | 42 | 0.402
|  | ТСН-2 / 0,18 |  | яч.12
|  | КРУ-1 |  | яч.16 |  |  |  | 434 | 3.663 |  | 428 | 4.065 |  | 449 | 4.223 |  | 443 | 4.206 |  | 436 | 4.116 |  | 435 | 4.1115 |  | 423 | 3.944 |  | 437 | 4.095 |  | 409 | 3.781 |  | 447 | 4.099 |  | 431 | 3.948 |  | 469 | 4.322 |  | 472 | 4.324 |  | 462 | 4.292 |  | 463 | 4.301 |  | 466 | 4.329 |  | 445 | 4.165 |  | 458 | 4.278 |  | 465 | 4.301 |  | 466 | 4.357 |  | 470 | 4.437 |  | 460 | 4.333 |  | 470 | 4.43 |  | 462 | 4.417
|  | ПС №3 |  | яч.18
|  | РУ-2 ЦДС |  | яч.20 |  |  |  | 33 | 0.31 |  | 35 | 0.333 |  | 33 | 0.31 |  | 33 | 0.31 |  | 33 | 0.31 |  | 36 | 0.344 |  | 33 | 0.31 |  | 42 | 0.393 |  | 50 | 0.461 |  | 50 | 0.461 |  | 43 | 0.393 |  | 22 | 0.207 |  | 23 | 0.207 |  | 25 | 0.23 |  | 19 | 0.181 |  | 19 | 0.176 |  | 20 | 0.186 |  | 19 | 0.175 |  | 19 | 0.175 |  | 16 | 0.147 |  | 14 | 0.136 |  | 14 | 0.135 |  | 15 | 0.14 |  | 14 | 0.138
|  | Итого 2С | [5 empty] | 500 | 4.283 | 0 | 491 | 4.664 | 0 | 509 | 4.788 | 0 | 503 | 4.771 | 0 | 496 | 4.681 | 0 | 499 | 4.7215 | 0 | 503 | 4.692 | 0 | 535 | 5.016 | 0 | 555 | 5.132 | 0 | 571 | 5.234 | 0 | 571 | 5.231 | 0 | 579 | 5.339 | 0 | 579 | 5.296 | 0 | 573 | 5.318 | 0 | 581 | 5.403 | 0 | 570 | 5.295 | 0 | 554 | 5.184 | 0 | 541 | 5.05 | 0 | 544 | 5.03 | 0 | 534 | 4.988 | 0 | 528 | 4.985 | 0 | 516 | 4.864 | 0 | 527 | 4.966 | 0 | 518 | 4.957 | 0
3С-6 кВ
|  | Чусовая |  | яч.23 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 0.022 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | КРУ-2 |  | яч.27 |  |  |  | 520 | 5.008 |  | 509 | 4.927 |  | 530 | 5.062 |  | 529 | 5.1 |  | 511 | 4.921 |  | 520 | 5.002 |  | 524 | 5.004 |  | 529 | 5.115 |  | 516 | 4.912 |  | 543 | 5.137 |  | 515 | 4.867 |  | 550 | 5.246 |  | 552 | 5.261 |  | 533 | 5.117 |  | 550 | 5.1 |  | 530 | 5.072 |  | 539 | 5.136 |  | 515 | 4.91 |  | 514 | 4.92 |  | 519 | 4.975 |  | 533 | 5.101 |  | 515 | 4.922 |  | 538 | 5.131 |  | 535 | 5.188
|  | Компрессорная |  | яч.29
|  | 2БКТП-1000 |  | яч.31 |  |  |  | 5 | 0.044 |  | 5 | 0.044 |  | 5 | 0.044 |  | 3 | 0.033 |  | 5 | 0.044 |  | 6 | 0.055 |  | 5 | 0.047 |  | 5 | 0.044 |  | 5 | 0.044 |  | 5 | 0.044 |  | 5 | 0.044 |  | 3 | 0.029 |  | 3 | 0.029 |  | 3 | 0.032 |  | 3 | 0.028 |  | 3 | 0.031 |  | 8 | 0.079 |  | 9 | 0.084 |  | 9 | 0.083 |  | 9 | 0.085 |  | 9 | 0.086 |  | 9 | 0.087 |  | 9 | 0.084 |  | 9 | 0.087
|  | Мышьяк |  | яч.33 |  |  |  | 32 | 0.31 |  | 41 | 0.399 |  | 41 | 0.388 |  | 38 | 0.366 |  | 41 | 0.399 |  | 39 | 0.377 |  | 23 | 0.224 |  | 27 | 0.265 |  | 40 | 0.377 |  | 28 | 0.265 |  | 28 | 0.265 |  | 20 | 0.191 |  | 17 | 0.161 |  | 18 | 0.174 |  | 17 | 0.158 |  | 17 | 0.163 |  | 21 | 0.198 |  | 21 | 0.2 |  | 21 | 0.203 |  | 17 | 0.162 |  | 21 | 0.199 |  | 25 | 0.237 |  | 27 | 0.26 |  | 27 | 0.262
|  | Итого 3С | [5 empty] | 557 | 5.362 | 0 | 557 | 5.392 | 0 | 576 | 5.494 | 0 | 570 | 5.499 | 0 | 557 | 5.364 | 0 | 565 | 5.434 | 0 | 552 | 5.275 | 0 | 561 | 5.424 | 0 | 561 | 5.333 | 0 | 576 | 5.446 | 0 | 548 | 5.176 | 0 | 573 | 5.466 | 0 | 572 | 5.451 | 0 | 554 | 5.323 | 0 | 570 | 5.286 | 0 | 550 | 5.266 | 0 | 568 | 5.413 | 0 | 545 | 5.194 | 0 | 544 | 5.206 | 0 | 545 | 5.222 | 0 | 563 | 5.386 | 0 | 549 | 5.246 | 0 | 574 | 5.475 | 0 | 571 | 5.537 | 0
4С-6 кВ
|  | БРЦ |  | яч.26 |  |  |  | 88 | 0.774 |  | 87 | 0.796 |  | 87 | 0.753 |  | 81 | 0.707 |  | 86 | 0.752 |  | 89 | 0.777 |  | 87 | 0.764 |  | 101 | 0.879 |  | 121 | 1.053 |  | 131 | 1.134 |  | 120 | 1.088 |  | 140 | 1.273 |  | 140 | 1.229 |  | 130 | 1.141 |  | 143 | 1.26 |  | 123 | 1.085 |  | 108 | 0.956 |  | 108 | 0.951 |  | 103 | 0.933 |  | 95 | 0.886 |  | 92 | 0.859 |  | 93 | 0.871 |  | 97 | 0.902 |  | 95 | 0.881
|  | КРУ-1 |  | яч.28 |  |  |  | 91 | 0.8 |  | 94 | 0.821 |  | 93 | 0.805 |  | 92 | 0.803 |  | 93 | 0.813 |  | 91 | 0.794 |  | 93 | 0.817 |  | 94 | 0.818 |  | 98 | 0.853 |  | 88 | 0.762 |  | 64 | 0.58 |  | 93 | 0.849 |  | 116 | 1.017 |  | 115 | 1.01 |  | 112 | 0.986 |  | 110 | 0.972 |  | 107 | 0.948 |  | 107 | 0.945 |  | 92 | 0.832 |  | 81 | 0.756 |  | 83 | 0.779 |  | 84 | 0.787 |  | 89 | 0.83 |  | 89 | 0.823
|  | ТСН-1 / 0,18 |  | яч.34
|  | ПС №3 |  | яч.36 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | РУ-2 ЦДС |  | яч.38 |  |  |  | 70 | 0.615 |  | 73 | 0.637 |  | 74 | 0.641 |  | 76 | 0.663 |  | 74 | 0.647 |  | 83 | 0.725 |  | 91 | 0.799 |  | 93 | 0.809 |  | 83 | 0.722 |  | 93 | 0.805 |  | 91 | 0.825 |  | 49 | 0.444 |  | 51 | 0.449 |  | 53 | 0.463 |  | 52 | 0.459 |  | 52 | 0.459 |  | 52 | 0.457 |  | 53 | 0.466 |  | 54 | 0.488 |  | 50 | 0.464 |  | 48 | 0.446 |  | 47 | 0.436 |  | 45 | 0.422 |  | 45 | 0.413
|  | Итого 4С | [5 empty] | 249 | 2.189 | 0 | 254 | 2.254 | 0 | 254 | 2.199 | 0 | 249 | 2.173 | 0 | 253 | 2.212 | 0 | 263 | 2.296 | 0 | 271 | 2.38 | 0 | 288 | 2.506 | 0 | 302 | 2.628 | 0 | 312 | 2.701 | 0 | 275 | 2.493 | 0 | 282 | 2.566 | 0 | 307 | 2.695 | 0 | 298 | 2.614 | 0 | 307 | 2.705 | 0 | 285 | 2.516 | 0 | 267 | 2.361 | 0 | 268 | 2.362 | 0 | 249 | 2.253 | 0 | 226 | 2.106 | 0 | 223 | 2.084 | 0 | 224 | 2.094 | 0 | 231 | 2.154 | 0 | 229 | 2.117 | 0
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110
|  |  | 6 кВ | 1С / 2С |  |  |  | 6.49 |  | 6.45 | 6.52 |  | 6.5 | 6.49 |  | 6.42 | 6.52 |  | 6.49 | 6.54 |  | 6.47 | 6.5 |  | 6.47 | 6.47 |  | 6.4 | 6.47 |  | 6.42 | 6.42 |  | 6.33 | 6.33 |  | 6.28 | 6.31 |  | 6.25 | 6.33 |  | 6.26 | 6.33 |  | 6.25 | 6.33 |  | 6.31 | 6.3 |  | 6.3 | 6.33 |  | 6.3 | 6.35 |  | 6.28 | 6.38 |  | 6.3 | 6.37 |  | 6.25 | 6.38 |  | 6.3 | 6.4 |  | 6.33 | 6.42 |  | 6.35 | 6.4 |  | 6.37 | 6.5 |  | 6.45
|  |  | 6 кВ | 3С / 4С |  |  |  | 6.42 |  | 6.49 | 6.45 |  | 6.52 | 6.37 |  | 6.47 | 6.42 |  | 6.5 | 6.44 |  | 6.5 | 6.42 |  | 6.47 | 6.37 |  | 6.42 | 6.38 |  | 6.4 | 6.3 |  | 6.37 | 6.23 |  | 6.31 | 6.23 |  | 6.3 | 6.25 |  | 6.31 | 6.25 |  | 6.28 | 6.31 |  | 6.33 | 6.09 |  | 6.33 | 6.28 |  | 6.33 | 6.25 |  | 6.33 | 6.3 |  | 6.37 | 6.31 |  | 6.37 | 6.31 |  | 6.37 | 6.28 |  | 6.38 | 6.31 |  | 6.4 | 6.3 |  | 6.4 | 6.42 |  | 6.49
| Cos j |  |  | № 1 3С |  |  |  | 0.867 |  |  | 0.867 |  |  | 0.867 |  |  | 0.868 |  |  | 0.865 |  |  | 0.866 |  |  | 0.867 |  |  | 0.876 |  |  | 0.874 |  |  | 0.878 |  |  | 0.877 |  |  | 0.882 |  |  | 0.882 |  |  | 0.879 |  |  | 0.88 |  |  | 0.881 |  |  | 0.882 |  |  | 0.875 |  |  | 0.876 |  |  | 0.878 |  |  | 0.881 |  |  | 0.874 |  |  | 0.876 |  |  | 0.874
|  |  |  | № 1 4С |  |  |  | 0.783 |  |  | 0.774 |  |  | 0.774 |  |  | 0.776 |  |  | 0.777 |  |  | 0.78 |  |  | 0.791 |  |  | 0.786 |  |  | 0.79 |  |  | 0.793 |  |  | 0.833 |  |  | 0.832 |  |  | 0.804 |  |  | 0.8 |  |  | 0.804 |  |  | 0.805 |  |  | 0.808 |  |  | 0.8 |  |  | 0.823 |  |  | 0.847 |  |  | 0.849 |  |  | 0.846 |  |  | 0.84 |  |  | 0.824
|  |  |  | № 2 1С |  |  |  | 0.752 |  |  | 0.738 |  |  | 0.761 |  |  | 0.757 |  |  | 0.737 |  |  | 0.751 |  |  | 0.76 |  |  | 0.77 |  |  | 0.763 |  |  | 0.769 |  |  | 0.771 |  |  | 0.777 |  |  | 0.766 |  |  | 0.767 |  |  | 0.773 |  |  | 0.769 |  |  | 0.785 |  |  | 0.788 |  |  | 0.784 |  |  | 0.777 |  |  | 0.776 |  |  | 0.761 |  |  | 0.776 |  |  | 0.785
|  |  |  | № 2 2С |  |  |  | 0.847 |  |  | 0.844 |  |  | 0.847 |  |  | 0.846 |  |  | 0.843 |  |  | 0.845 |  |  | 0.842 |  |  | 0.844 |  |  | 0.844 |  |  | 0.844 |  |  | 0.848 |  |  | 0.85 |  |  | 0.848 |  |  | 0.85 |  |  | 0.853 |  |  | 0.853 |  |  | 0.862 |  |  | 0.857 |  |  | 0.856 |  |  | 0.858 |  |  | 0.862 |  |  | 0.858 |  |  | 0.855 |  |  | 0.856
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.011793 | + j | 0.26186 | 0.01204 | + j | 0.26736 | 0.012299 | + j | 0.27309 | 0.012161 | + j | 0.27003 | 0.011926 | + j | 0.26481 | 0.01236 | + j | 0.27444 | 0.012066 | + j | 0.26793 | 0.012852 | + j | 0.28538 | 0.01298 | + j | 0.28823 | 0.013471 | + j | 0.29913 | 0.0116 | + j | 0.25758 | 0.01256 | + j | 0.2789 | 0.013298 | + j | 0.29528 | 0.012698 | + j | 0.28195 | 0.012918 | + j | 0.28686 | 0.012067 | + j | 0.26796 | 0.012065 | + j | 0.26791 | 0.011554 | + j | 0.25656 | 0.011125 | + j | 0.24702 | 0.010498 | + j | 0.23311 | 0.010764 | + j | 0.23902 | 0.01059 | + j | 0.23514 | 0.011336 | + j | 0.25171 | 0.011615 | + j | 0.2579
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.0066414 | + j | 0.14797 | 0.0066395 | + j | 0.14793 | 0.0066858 | + j | 0.14896 | 0.0067028 | + j | 0.14934 | 0.0065694 | + j | 0.14637 | 0.0065764 | + j | 0.14652 | 0.0066613 | + j | 0.14842 | 0.0072327 | + j | 0.16115 | 0.0075156 | + j | 0.16745 | 0.0077687 | + j | 0.17309 | 0.0077551 | + j | 0.17279 | 0.0080415 | + j | 0.17917 | 0.007962 | + j | 0.1774 | 0.0080397 | + j | 0.17913 | 0.0059241 | + j | 0.13199 | 0.0057001 | + j | 0.127 | 0.007403 | + j | 0.16494 | 0.0072496 | + j | 0.16152 | 0.0071258 | + j | 0.15877 | 0.0068139 | + j | 0.15182 | 0.0067716 | + j | 0.15087 | 0.0066235 | + j | 0.14757 | 0.0068995 | + j | 0.15372 | 0.006951 | + j | 0.15487
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк,% | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 7.6114 | + j | 5.2243 | 7.6644 | + j | 5.321 | 7.7535 | + j | 5.3675 | 7.7246 | + j | 5.314 | 7.6283 | + j | 5.2944 | 7.7728 | + j | 5.3808 | 7.7053 | + j | 5.2759 | 7.9941 | + j | 5.3822 | 8.0206 | + j | 5.4306 | 8.2035 | + j | 5.4823 | 7.7264 | + j | 4.8912 | 8.0778 | + j | 5.0277 | 8.2129 | + j | 5.3441 | 7.9987 | + j | 5.2636 | 8.0757 | + j | 5.2973 | 7.8277 | + j | 5.0792 | 7.8541 | + j | 5.0335 | 7.6208 | + j | 5.0318 | 7.5459 | + j | 4.823 | 7.4109 | + j | 4.5447 | 7.524 | + j | 4.5678 | 7.4134 | + j | 4.6167 | 7.6709 | + j | 4.7773 | 7.7144 | + j | 4.9227
| Т-1 | 10.41 | 0.15002 |  | S№T2 |  |  | 5.689 | + j | 4.0544 | 5.6506 | + j | 4.1095 | 5.7227 | + j | 4.0458 | 5.7155 | + j | 4.0725 | 5.617 | + j | 4.0936 | 5.6506 | + j | 4.0505 | 5.6723 | + j | 4.098 | 5.944 | + j | 4.2187 | 6.0547 | + j | 4.3066 | 6.163 | + j | 4.3675 | 6.1822 | + j | 4.3264 | 6.3096 | + j | 4.3832 | 6.2592 | + j | 4.391 | 6.3024 | + j | 4.3927 | 6.3603 | + j | 1.3569 | 6.2377 | + j | 1.342 | 6.141 | + j | 4.0689 | 6.0424 | + j | 4.0823 | 5.9871 | + j | 4.0532 | 5.862 | + j | 3.9526 | 5.8668 | + j | 3.9037 | 5.761 | + j | 3.9268 | 5.8765 | + j | 4.0121 | 5.9102 | + j | 4.0085
| Т-2 | 10.29 | 0.14779 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 13.3004 | + j | 9.2786 | 13.3151 | + j | 9.4305 | 13.4762 | + j | 9.4133 | 13.4401 | + j | 9.3866 | 13.2453 | + j | 9.388 | 13.4233 | + j | 9.4314 | 13.3775 | + j | 9.3739 | 13.9381 | + j | 9.6009 | 14.0753 | + j | 9.7373 | 14.3664 | + j | 9.8498 | 13.9086 | + j | 9.2176 | 14.3874 | + j | 9.4109 | 14.4721 | + j | 9.7351 | 14.3011 | + j | 9.6563 | 14.436 | + j | 6.6541 | 14.0654 | + j | 6.4212 | 13.9951 | + j | 9.1025 | 13.6632 | + j | 9.1141 | 13.5331 | + j | 8.8762 | 13.2729 | + j | 8.4973 | 13.3907 | + j | 8.4715 | 13.1744 | + j | 8.5435 | 13.5474 | + j | 8.7894 | 13.6246 | + j | 8.9312
Замер провел
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
|  |  |  | Гл.энергетик | [8 empty] | О.А.Борзунов

## АЧР
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ПС Кислотная
Дата 19.12.2018г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 12 ч.
Кислотная | РУ-5 ЦДС В-6 кВ
ОАО "Среднеуральский | Компрессор 2 | яч.1 |  |  | 49.1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
медеплавильный завод" | Вентилятор 1 | яч.5 |  |  | 49.1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентилятор 2 | яч.6 |  |  | 49.1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Компрессор 1 | яч.14 |  |  | 49.1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 49.1 | 20
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт 1 ч.: Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 13 ч. | 14 ч. | 15 ч. | 16 ч. | 17 ч. | 18 ч. | 19 ч. | 20 ч. | 21 ч. | 22 ч. | 23 ч. | 24 ч.
Кислотная | РУ-5 ЦДС В-6 кВ
ОАО "Среднеуральский | Компрессор 2 | яч.1 |  |  | 49.1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
медеплавильный завод" | Вентилятор 1 | яч.5 |  |  | 49.1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентилятор 2 | яч.6 |  |  | 49.1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Компрессор 1 | яч.14 |  |  | 49.1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 49.1 | 20
[7 empty] | Гл.энергетик |  | Отключаемая нагрузка, МВт 17 ч.: О.А.Борзунов

## График
График ограничения режима потребления электрической энергии (МВт∙ч)
ПС Кислотная 19.12.2018г.
6 очередь | Час замера
РУ-6 кВ КРУ-1 от ПС Кислотная | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00
яч.3 ГДМ-300 | 3.34 | 3.44 | 3.45 | 3.38 | 3.41 | 3.44 | 3.24 | 3.43 | 3.42 | 3.41 | 3.37 | 3.38
яч.4 Трансформатор №1 КТП-1 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.55 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 0.59 | 0.59 | 0.66 | 0.6 | 0.67
итого | 3.91 | 4.01 | 4.04 | 3.93 | 3.99 | 4.03 | 3.79 | 4.02 | 4.01 | 4.07 | 3.97 | 4.05
Время отключения 17 мин.
6 очередь | Час замера
РУ-6 кВ КРУ-1 от ПС Кислотная | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
яч.3 ГДМ-300 | 3.49 | 3.33 | 3.35 | 3.45 | 3.41 | 3.4 | 3.39 | 3.44 | 3.41 | 3.34 | 3.42 | 3.43
яч.4 Трансформатор №1 КТП-1 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.67
итого | 4.15 | 3.98 | 4.02 | 4.11 | 4.08 | 4.08 | 4.03 | 4.11 | 4.08 | 4.02 | 4.1 | 4.1
| Гл.энергетик | [5 empty] | О.А.Борзунов

## суточная ведомость
СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПС Кислотная | [8 empty] | 19.12.2018г.
Трансформаторы (фидера)
Часы | Т-1 |  | Т-1 |  | Т-2 |  | Т-2 |  | Мышьяк |  | ТП УСК |  | 2БКТП-1000 |  | Компрессорная |  | Чусовая |  | КРУ-2 |  | ПС ОПК ПВ |  | БРЦ |  |  |  | ТСН-2 / 0,18 |  | КРУ-1 |  | ПС №3 |  | РУ-2 ЦДС |  | Чусовая |  | РУ-1 ЦДС |  | КРУ-2 |  | Компрессорная |  | 2БКТП-1000 |  | Мышьяк |  | БРЦ |  | КРУ-1 |  | Резерв |  | ТСН-1 / 0,18 |  | ПС №3 |  | РУ-2 ЦДС
| вв.3 6кВ яч.35 |  | вв.4 6кВ яч.42 |  | вв.1 6кВ яч.5 |  | вв.2 6кВ яч.2 |  | яч.7 |  | яч.9 |  | яч.11 |  | яч.13 |  | яч.15 |  | яч.17 |  | яч.6 |  | яч.8 |  | яч.10 |  | яч.12 |  | яч.16 |  | яч.18 |  | яч.20 |  | яч.23 |  | яч.25 |  | яч.27 |  | яч.29 |  | яч.31 |  | яч.33 |  | яч.26 |  | яч.28 |  | яч.30 |  | яч.34 |  | яч.36 |  | яч.38
| активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный
| кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Итого
Замер провел