## Форма №3
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС КОМПРЕССОРНАЯ Дата 20.06.2018г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0225
|  | № 1 |  |  |  | ΔQхх | 0.142
|  | 10 | 6 кВ | яч.2-1С |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | РПН
|  |  | 110 |  |  | ΔРхх | 0.0252
|  | № 2 |  |  |  | ΔQхх | 0.172
|  | 10 | 6 кВ | яч.7-2С |  |  |  | 30.3085 | 0.279 | 0.1728 | 30.4879 | 0.279 | 0.1764 | 30.314 | 0.2844 | 0.1764 | 29.8917 | 0.279 | 0.1782 | 29.3518 | 0.27 | 0.1746 | 29.4215 | 0.27 | 0.1728 | 30.9541 | 0.2898 | 0.1728 | 51.9052 | 0.5346 | 0.1854 | 30.9297 | 0.2862 | 0.1782 | 20.0474 | 0.189 | 0.1098 | 22.8962 | 0.2196 | 0.1188 | 27.0805 | 0.2556 | 0.1476 | 25.1531 | 0.2322 | 0.1458 | 31.3927 | 0.2898 | 0.1818 | 27.4932 | 0.2556 | 0.1566 | 22.0334 | 0.2034 | 0.1278 | 7.4319 | 0.0648 | 0.0486 | 145.1404 | 1.2924 | 0.9108 | 230.3446 | 2.0988 | 1.377 | 315.1274 | 3.1392 | 1.3968 | 321.8684 | 3.2274 | 1.3752 | 329.9453 | 3.2976 | 1.431 | 342.0763 | 3.4002 | 1.53 | 344.4304 | 3.4236 | 1.5372
|  | МВА | РПН
|  |  | 110 |  |  | ΔРхх | 0.0234
|  | № 3 |  |  |  | ΔQхх | 0.18
|  | 10 | 6 кВ | яч.27-3С |  |  |  | 283.2906 | 2.4912 | 1.7892 | 284.1953 | 2.493 | 1.8036 | 278.1039 | 2.4894 | 1.7928 | 278.1211 | 2.4912 | 1.8072 | 281.9516 | 2.4948 | 1.8198 | 283.1482 | 2.4966 | 1.8162 | 282.2127 | 2.4822 | 1.8144 | 282.8572 | 2.5002 | 1.8036 | 280.0943 | 2.5002 | 1.7532 | 277.5929 | 2.493 | 1.7136 | 279.8589 | 2.5164 | 1.7226 | 302.42 | 2.772 | 1.7802 | 345.2324 | 3.2472 | 1.9044 | 341.405 | 3.2112 | 1.8828 | 341.2263 | 3.2058 | 1.8882 | 294.9983 | 2.7522 | 1.6632 | 236.9075 | 2.187 | 1.3716 | 236.9923 | 2.1852 | 1.3752 | 233.6403 | 2.1492 | 1.3662 | 316.062 | 3.1554 | 1.3842 | 351.3315 | 3.519 | 1.5102 | 350.9496 | 3.519 | 1.4994 | 348.8357 | 3.4902 | 1.503 | 338.7611 | 3.3894 | 1.4688
|  | МВА | РПН
|  |  | 110 |  |  | ΔРхх | 0.0165
|  | № 4 |  |  |  | ΔQхх | 0.08
|  | 10 | 6 кВ | яч.33-4С |  |  |  | 739.1272 | 8.0046 | 0 | 740.4569 | 8.019 | 0 | 728.4868 | 8.0406 | 0 | 724.2594 | 8.019 | 0 | 732.1042 | 8.0172 | 0 | 735.7556 | 8.019 | 0 | 734.5995 | 8.0064 | 0 | 731.1313 | 7.9686 | 0 | 726.6722 | 7.92 | 0 | 723.6994 | 7.8876 | 0 | 719.5706 | 7.8426 | 0 | 716.5979 | 7.8102 | 0 | 714.2857 | 7.785 | 0 | 712.469 | 7.7652 | 0 | 717.0933 | 7.8156 | 0 | 710.6524 | 7.7454 | 0 | 666.2263 | 7.2612 | 0 | 663.749 | 7.2342 | 0 | 666.3914 | 7.263 | 0 | 648.0595 | 7.0632 | 0 | 626.4244 | 6.8274 | 0 | 626.0941 | 6.8238 | 0 | 54.3169 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 110
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 1052.7263 | 10.7748 | 1.962 | 1055.14 | 10.791 | 1.98 | 1036.9047 | 10.8144 | 1.9692 | 1032.2722 | 10.7892 | 1.9854 | 1043.4076 | 10.782 | 1.9944 | 1048.3253 | 10.7856 | 1.989 | 1047.7664 | 10.7784 | 1.9872 | 1065.8937 | 11.0034 | 1.989 | 1037.6961 | 10.7064 | 1.9314 | 1021.3398 | 10.5696 | 1.8234 | 1022.3257 | 10.5786 | 1.8414 | 1046.0984 | 10.8378 | 1.9278 | 1084.6713 | 11.2644 | 2.0502 | 1085.2667 | 11.2662 | 2.0646 | 1085.8128 | 11.277 | 2.0448 | 1027.6841 | 10.701 | 1.791 | 910.5656 | 9.513 | 1.4202 | 1045.8816 | 10.7118 | 2.286 | 1130.3763 | 11.511 | 2.7432 | 1279.2488 | 13.3578 | 2.781 | 1299.6243 | 13.5738 | 2.8854 | 1306.9891 | 13.6404 | 2.9304 | 745.2289 | 7.4824 | 3.033 | 683.1915 | 6.813 | 3.006
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
2С-6 кВ
|  | Резерв |  | яч.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | РУ-1 Компрессорная |  | яч.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Кислотная |  | яч.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | КТП-250 ЦРВ-3 |  | яч.6 |  |  |  | 5.4 | 0.049709 |  | 4.7 | 0.043011 |  | 5.6 | 0.052538 |  | 5.7 | 0.053202 |  | 5.6 | 0.051513 |  | 5.4 | 0.049556 |  | 5.4 | 0.050556 |  | 5.4 | 0.055618 |  | 2.7 | 0.024984 |  | 1.4 | 0.013199 |  | 1.5 | 0.014387 |  | 1.7 | 0.016046 |  | 1.8 | 0.016617 |  | 1.8 | 0.016617 |  | 1.9 | 0.017664 |  | 1.8 | 0.016617 |  | 1.8 | 0.015695 |  | 2.9 | 0.025823 |  | 2.7 | 0.024601 |  | 2.5 | 0.024904 |  | 2.4 | 0.024065 |  | 2.4 | 0.023987 |  | 2.4 | 0.023856 |  | 2.4 | 0.023856
|  | ЦКК №3 |  | яч.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 4ГЦ №1 |  | яч.10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВН-1 |  | яч.11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 0.89045 |  | 184 | 1.6765 |  | 164 | 1.6337 |  | 164 | 1.6444 |  | 165 | 1.6491 |  | 170 | 1.6898 |  | 171 | 1.6997
|  | КК-1 |  | яч.12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 40 | 0.35618 |  | 41 | 0.37357 |  | 35 | 0.34866 |  | 35 | 0.35095 |  | 35 | 0.3498 |  | 37 | 0.36778 |  | 37 | 0.36778
|  | КТП-1000 ККЦ |  | яч.13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24 | 0.22401 |  | 24 | 0.22077 |  | 24 | 0.22025 |  | 25 | 0.23406 |  | 46 | 0.47378 |  | 28 | 0.25909 |  | 18 | 0.1697 |  | 21 | 0.20141 |  | 25 | 0.23596 |  | 23 | 0.21232 |  | 29 | 0.26771 |  | 25 | 0.23242 |  | 9 | 0.083083 |  | 5 | 0.043596 |  | 2 | 0.017809 |  | 3 | 0.027335 |  | 4 | 0.039847 |  | 15 | 0.15041 |  | 4 | 0.039978 |  | 4 | 0.03976 |  | 4 | 0.03976
|  | РУ-2 Компрессорная |  | яч.14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11 | 0.10155 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 109 | 1.0858 |  | 106 | 1.0629 |  | 124 | 1.2393 |  | 129 | 1.2822 |  | 130 | 1.2922
|  | ТСН-1 / 0,1 |  | яч.16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.00091116 |  | 0.1 | 0.00099617 |  | 0.1 | 0.0010027 |  | 0.1 | 0.00099944 |  | 0.1 | 0.00099399 |  | 0.1 | 0.00099399
|  | Итого 2С | [5 empty] | 5.4 | 0.049709 | 0 | 4.7 | 0.043011 | 0 | 5.6 | 0.052538 | 0 | 29.7 | 0.27721 | 0 | 29.6 | 0.27228 | 0 | 29.4 | 0.2698 | 0 | 30.4 | 0.28461 | 0 | 51.4 | 0.5294 | 0 | 30.7 | 0.28407 | 0 | 19.4 | 0.1829 | 0 | 22.5 | 0.2158 | 0 | 26.7 | 0.25201 | 0 | 24.8 | 0.22894 | 0 | 30.8 | 0.28433 | 0 | 26.9 | 0.25009 | 0 | 21.8 | 0.20125 | 0 | 6.8 | 0.059291 | 0 | 144.9 | 1.2903 | 0 | 230.8 | 2.1029 | 0 | 314.6 | 3.1339 | 0 | 322.5 | 3.2337 | 0 | 330.5 | 3.3031 | 0 | 342.5 | 3.4044 | 0 | 344.5 | 3.4243 | 0
3С-6 кВ
|  | ТСН-2 / 0,1 |  | яч.19 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.00091988 |  | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0
|  | КТП-1000 ККЦ |  | яч.22 |  |  |  | 45 | 0.39572 |  | 45 | 0.39475 |  | 45 | 0.40281 |  | 45 | 0.40308 |  | 45 | 0.39817 |  | 45 | 0.39678 |  | 45 | 0.3958 |  | 45 | 0.39776 |  | 44 | 0.39276 |  | 44 | 0.39515 |  | 44 | 0.39563 |  | 55 | 0.50413 |  | 59 | 0.55494 |  | 55 | 0.51732 |  | 55 | 0.51672 |  | 16 | 0.14927 |  | 12 | 0.11078 |  | 12 | 0.11065 |  | 2 | 0.018398 |  | 2 | 0.019967 |  | 5 | 0.050081 |  | 5 | 0.050135 |  | 3 | 0.030016 |  | 3 | 0.030016
|  | ВН-2 |  | яч.23 |  |  |  | 188 | 1.6532 |  | 191 | 1.6755 |  | 185 | 1.656 |  | 185 | 1.6571 |  | 187 | 1.6546 |  | 187 | 1.6488 |  | 187 | 1.6448 |  | 187 | 1.6529 |  | 187 | 1.6692 |  | 185 | 1.6614 |  | 187 | 1.6814 |  | 195 | 1.7874 |  | 230 | 2.1633 |  | 230 | 2.1633 |  | 230 | 2.1608 |  | 225 | 2.0991 |  | 180 | 1.6617 |  | 180 | 1.6597 |  | 186 | 1.711 |  | 170 | 1.6972 |  | 180 | 1.8029 |  | 180 | 1.8049 |  | 180 | 1.801 |  | 173 | 1.7309
|  | КК-2 |  | яч.24 |  |  |  | 42 | 0.36934 |  | 42 | 0.36843 |  | 42 | 0.37596 |  | 42 | 0.3762 |  | 42 | 0.37163 |  | 43 | 0.37914 |  | 42 | 0.36941 |  | 43 | 0.38008 |  | 42 | 0.3749 |  | 42 | 0.37719 |  | 42 | 0.37765 |  | 45 | 0.41247 |  | 48 | 0.45148 |  | 48 | 0.45148 |  | 48 | 0.45096 |  | 48 | 0.44782 |  | 39 | 0.36003 |  | 39 | 0.3596 |  | 40 | 0.36795 |  | 35 | 0.34942 |  | 43 | 0.4307 |  | 43 | 0.43116 |  | 43 | 0.43023 |  | 40 | 0.40021
|  | 4ГЦ №2 |  | яч.25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | КТП-250 ЦРВ-3 |  | яч.28 |  |  |  | 6 | 0.052763 |  | 6 | 0.052633 |  | 6 | 0.053708 |  | 6 | 0.053743 |  | 8 | 0.070787 |  | 8 | 0.070538 |  | 8 | 0.070364 |  | 8 | 0.070713 |  | 7 | 0.062484 |  | 7 | 0.062865 |  | 7 | 0.062942 |  | 7 | 0.064162 |  | 8 | 0.075247 |  | 8 | 0.075247 |  | 8 | 0.07516 |  | 6 | 0.055977 |  | 6 | 0.055389 |  | 6 | 0.055323 |  | 6 | 0.055193 |  | 6 | 0.059901 |  | 8 | 0.080129 |  | 8 | 0.080217 |  | 8 | 0.080042 |  | 8 | 0.080042
|  | Кислотная |  | яч.29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Резерв |  | яч.30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Резерв |  | яч.31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | РУ-2 Компрессорная |  | яч.32 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 103 | 1.0283 |  | 115 | 1.1519 |  | 115 | 1.1531 |  | 115 | 1.1506 |  | 115 | 1.1506
|  | Итого 3С | [5 empty] | 281 | 2.4711 | 0 | 284 | 2.4913 | 0 | 278 | 2.4885 | 0 | 278 | 2.4901 | 0 | 282 | 2.4952 | 0 | 283 | 2.4953 | 0 | 282 | 2.4803 | 0 | 283 | 2.5015 | 0 | 280 | 2.4994 | 0 | 278 | 2.4967 | 0 | 280 | 2.5177 | 0 | 302 | 2.7681 | 0 | 345 | 3.245 | 0 | 341 | 3.2074 | 0 | 341 | 3.2037 | 0 | 295 | 2.7522 | 0 | 237 | 2.1879 | 0 | 237 | 2.1853 | 0 | 234.1 | 2.1534 | 0 | 316.1 | 3.1548 | 0 | 351.1 | 3.5157 | 0 | 351.1 | 3.5195 | 0 | 349.1 | 3.4918 | 0 | 339.1 | 3.3918 | 0
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.38 |  |  | 6.4 |  |  | 6.33 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
| Cos j |  |  | № 1 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  |  | № 2 |  |  |  | 0.85 |  |  | 0.845 |  |  | 0.85 |  |  | 0.843 |  |  | 0.84 |  |  | 0.842 |  |  | 0.859 |  |  | 0.945 |  |  | 0.849 |  |  | 0.865 |  |  | 0.88 |  |  | 0.866 |  |  | 0.847 |  |  | 0.847 |  |  | 0.853 |  |  | 0.847 |  |  | 0.8 |  |  | 0.817 |  |  | 0.836 |  |  | 0.914 |  |  | 0.92 |  |  | 0.917 |  |  | 0.912 |  |  | 0.912
|  |  |  | № 3 |  |  |  | 0.812 |  |  | 0.81 |  |  | 0.811 |  |  | 0.809 |  |  | 0.808 |  |  | 0.809 |  |  | 0.807 |  |  | 0.811 |  |  | 0.819 |  |  | 0.824 |  |  | 0.825 |  |  | 0.841 |  |  | 0.863 |  |  | 0.863 |  |  | 0.862 |  |  | 0.856 |  |  | 0.847 |  |  | 0.846 |  |  | 0.844 |  |  | 0.916 |  |  | 0.919 |  |  | 0.92 |  |  | 0.918 |  |  | 0.918
|  |  |  | № 4 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 8.07e-05 | + j | 0.0011406 | 8.1642e-05 | + j | 0.0011539 | 8.3922e-05 | + j | 0.0011861 | 8.212e-05 | + j | 0.0011606 | 7.7467e-05 | + j | 0.0010948 | 7.6998e-05 | + j | 0.0010882 | 8.5303e-05 | + j | 0.0012056 | 0.0002399 | + j | 0.0033906 | 8.517e-05 | + j | 0.0012037 | 3.5799e-05 | + j | 0.00050596 | 4.671e-05 | + j | 0.00066016 | 6.5277e-05 | + j | 0.00092257 | 5.6328e-05 | + j | 0.0007961 | 8.7695e-05 | + j | 0.0012394 | 6.7328e-05 | + j | 0.00095156 | 4.3238e-05 | + j | 0.00061109 | 4.9162e-06 | + j | 6.9481e-05 | 0.0018731 | + j | 0.026473 | 0.0047214 | + j | 0.066729 | 0.008846 | + j | 0.12502 | 0.0092218 | + j | 0.13033 | 0.0096824 | + j | 0.13684 | 0.010417 | + j | 0.14722 | 0.010553 | + j | 0.14915
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.0072013 | + j | 0.095578 | 0.0072478 | + j | 0.096195 | 0.0072043 | + j | 0.095618 | 0.0072509 | + j | 0.096236 | 0.0072996 | + j | 0.096883 | 0.0072964 | + j | 0.096841 | 0.0072366 | + j | 0.096046 | 0.0072753 | + j | 0.09656 | 0.0071381 | + j | 0.094739 | 0.0070055 | + j | 0.092979 | 0.0071189 | + j | 0.094484 | 0.008308 | + j | 0.11027 | 0.010848 | + j | 0.14398 | 0.010607 | + j | 0.14078 | 0.010596 | + j | 0.14064 | 0.0079159 | + j | 0.10506 | 0.0051015 | + j | 0.067709 | 0.005103 | + j | 0.067729 | 0.0049647 | + j | 0.065893 | 0.0090884 | + j | 0.12063 | 0.011225 | + j | 0.14899 | 0.0112 | + j | 0.14866 | 0.011054 | + j | 0.14672 | 0.010446 | + j | 0.13864
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.042096 | + j | 0.72403 | 0.042248 | + j | 0.72664 | 0.042476 | + j | 0.73056 | 0.042248 | + j | 0.72664 | 0.042229 | + j | 0.72631 | 0.042248 | + j | 0.72664 | 0.042115 | + j | 0.72436 | 0.041719 | + j | 0.71753 | 0.041211 | + j | 0.70881 | 0.040875 | + j | 0.70302 | 0.04041 | + j | 0.69502 | 0.040076 | + j | 0.68929 | 0.039818 | + j | 0.68485 | 0.039616 | + j | 0.68137 | 0.040132 | + j | 0.69024 | 0.039414 | + j | 0.6779 | 0.03464 | + j | 0.59579 | 0.034383 | + j | 0.59137 | 0.034658 | + j | 0.59609 | 0.032777 | + j | 0.56374 | 0.030625 | + j | 0.52673 | 0.030593 | + j | 0.52618 | 0.00023025 | + j | 0.0039602 | 0 | + j | 0
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 0.0252 | + j | 0.172 | 0.0252 | + j | 0.172 | 0.0252 | + j | 0.172 | 0.0252 | + j | 0.172 | 0.0252 | + j | 0.172 | 0.0252 | + j | 0.172 | 0.0252 | + j | 0.172 | 0.0252 | + j | 0.172 | 0.0252 | + j | 0.172 | 0.0252 | + j | 0.172 | 0.0252 | + j | 0.172 | 0.0252 | + j | 0.172 | 0.0252 | + j | 0.172 | 0.0252 | + j | 0.172 | 0.0252 | + j | 0.172 | 0.0252 | + j | 0.172 | 0.0252 | + j | 0.172 | 0.0252 | + j | 0.172 | 0.0252 | + j | 0.172 | 0.0252 | + j | 0.172 | 0.0252 | + j | 0.172 | 0.0252 | + j | 0.172 | 0.0252 | + j | 0.172 | 0.0252 | + j | 0.172
| Т-1 | 10.1 | 0.07533 |  | S№T2 |  |  | 0.30428 | + j | 0.34594 | 0.30428 | + j | 0.34955 | 0.30968 | + j | 0.34959 | 0.30428 | + j | 0.35136 | 0.29528 | + j | 0.34769 | 0.29528 | + j | 0.34589 | 0.31509 | + j | 0.34601 | 0.56004 | + j | 0.36079 | 0.31149 | + j | 0.3514 | 0.21424 | + j | 0.28231 | 0.24485 | + j | 0.29146 | 0.28087 | + j | 0.32052 | 0.25746 | + j | 0.3186 | 0.31509 | + j | 0.35504 | 0.28087 | + j | 0.32955 | 0.22864 | + j | 0.30041 | 0.090005 | + j | 0.22067 | 1.3195 | + j | 1.1093 | 2.1287 | + j | 1.6157 | 3.1732 | + j | 1.6938 | 3.2618 | + j | 1.6775 | 3.3325 | + j | 1.7398 | 3.4358 | + j | 1.8492 | 3.4594 | + j | 1.8583
| Т-2 | 10.59 | 0.07493 |  | S№T3 |  |  | 2.5218 | + j | 2.0648 | 2.5236 | + j | 2.0798 | 2.52 | + j | 2.0684 | 2.5219 | + j | 2.0834 | 2.5255 | + j | 2.0967 | 2.5273 | + j | 2.093 | 2.5128 | + j | 2.0904 | 2.5309 | + j | 2.0802 | 2.5307 | + j | 2.0279 | 2.5234 | + j | 1.9866 | 2.5469 | + j | 1.9971 | 2.8037 | + j | 2.0705 | 3.2814 | + j | 2.2284 | 3.2452 | + j | 2.2036 | 3.2398 | + j | 2.2088 | 2.7835 | + j | 1.9483 | 2.2155 | + j | 1.6193 | 2.2137 | + j | 1.6229 | 2.1776 | + j | 1.6121 | 3.1879 | + j | 1.6848 | 3.5536 | + j | 1.8392 | 3.5536 | + j | 1.8281 | 3.5247 | + j | 1.8297 | 3.4232 | + j | 1.7874
| Т-3 | 10.16 | 0.07655 |  | S№T4 |  |  | 8.0632 | + j | 0.80403 | 8.0777 | + j | 0.80664 | 8.0996 | + j | 0.81056 | 8.0777 | + j | 0.80664 | 8.0759 | + j | 0.80631 | 8.0777 | + j | 0.80664 | 8.065 | + j | 0.80436 | 8.0268 | + j | 0.79753 | 7.9777 | + j | 0.78881 | 7.945 | + j | 0.78302 | 7.8995 | + j | 0.77502 | 7.8668 | + j | 0.76929 | 7.8413 | + j | 0.76485 | 7.8213 | + j | 0.76137 | 7.8722 | + j | 0.77024 | 7.8013 | + j | 0.7579 | 7.3123 | + j | 0.67579 | 7.2851 | + j | 0.67137 | 7.3142 | + j | 0.67609 | 7.1125 | + j | 0.64374 | 6.8745 | + j | 0.60673 | 6.8709 | + j | 0.60618 | 0.60873 | + j | 0.08396 | 0.0165 | + j | 0.08
| Т-4 | 11.3 | 0.0657 | SS |  |  |  | 10.9145 | + j | 3.3868 | 10.9309 | + j | 3.408 | 10.9545 | + j | 3.4006 | 10.9291 | + j | 3.4134 | 10.9219 | + j | 3.4227 | 10.9255 | + j | 3.4176 | 10.9181 | + j | 3.4128 | 11.1429 | + j | 3.4105 | 10.8451 | + j | 3.3402 | 10.7078 | + j | 3.2239 | 10.7165 | + j | 3.2356 | 10.9765 | + j | 3.3323 | 11.4054 | + j | 3.4838 | 11.4068 | + j | 3.492 | 11.4181 | + j | 3.4806 | 10.8387 | + j | 3.1786 | 9.643 | + j | 2.6878 | 10.8435 | + j | 3.5756 | 11.6456 | + j | 4.0759 | 13.4988 | + j | 4.1944 | 13.7152 | + j | 4.2955 | 13.7822 | + j | 4.3461 | 7.5944 | + j | 3.9349 | 6.9243 | + j | 3.8978
Замер провел
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
[6 empty] | Гл.энергетик | [7 empty] | О.А.Борзунов

## АЧР
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ПС Компрессорная
Дата 20.06.2018г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 12 ч.
Компрессорная | В-6 кВ
ОАО "Среднеуральский | Резерв | яч.3 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60
медеплавильный завод" | Резерв | яч.4 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60
| КТП-250 ЦРВ-3 | яч.6 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 0.5438 | 0.5386 | 0.7449 | 0.5853 | 0.5697 | 0.5438 | 0.5386 | 0.5386 | 0.2745 | 0.1398 | 0.1554 | 0.1709
| КК-1 | яч.12 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-1000 ККЦ | яч.22 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-250 ЦРВ-3 | яч.28 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 0.4661 | 0.4661 | 0.4972 | 0.5231 | 0.5542 | 0.4868 | 0.4661 | 0.4558 | 0.3522 | 0.2792 | 0.2952 | 0.3211
| РУ-2 Компрессорная | яч.32 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 1.0099 | 1.0047 | 1.2421 | 1.1084 | 1.1239 | 1.0306 | 1.0047 | 0.9944 | 0.6267 | 0.419 | 0.4506 | 0.492
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт 1 ч.: Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 13 ч. | 14 ч. | 15 ч. | 16 ч. | 17 ч. | 18 ч. | 19 ч. | 20 ч. | 21 ч. | 22 ч. | 23 ч. | 24 ч.
Компрессорная | В-6 кВ
ОАО "Среднеуральский | Резерв | яч.3 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60
медеплавильный завод" | Резерв | яч.4 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60
| КТП-250 ЦРВ-3 | яч.6 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 0.1865 | 0.1865 | 0.1916 | 0.1865 | 0.1813 | 0.2797 | 0.2693 | 0.2952 | 0.2693 | 0.2641 | 0.3004 | 0.2641
| КК-1 | яч.12 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8175 | 3.7808 | 3.7808 | 3.7754 | 3.7754 | 3.7754 | 3.77
| КТП-1000 ККЦ | яч.22 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-250 ЦРВ-3 | яч.28 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 0.3574 | 0.3574 | 0.3366 | 0.3418 | 0.3418 | 0.4195 | 0.4092 | 0.3988 | 0.3884 | 0.3988 | 0.3781 | 0.4195
| РУ-2 Компрессорная | яч.32 | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 47.1 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  | 0.5439 | 0.5439 | 0.5282 | 0.5283 | 0.5231 | 4.5167 | 4.4593 | 4.4748 | 4.4331 | 4.4383 | 4.4539 | 4.4536
|  |  |  | Гл.энергетик |  |  |  |  | Отключаемая нагрузка, МВт 16 ч.: О.А.Борзунов

## График
График временного отключения потребления (МВт)
ПС Компрессорная 20.06.2018г.
7 очередь | Час замера
РУ-6 кВ | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00
яч.33 СТД-2 | 8.006 | 8.021 | 8.042 | 8.014 | 8.014 | 8.028 | 7.985 | 7.956 | 7.906 | 7.877 | 7.826 | 7.805
Время откл. 7 мин.
7 очередь | Час замера
РУ-6 кВ | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
яч.33 СТД-2 | 7.776 | 7.672 | 7.834 | 7.69 | 7.243 | 7.236 | 7.258 | 6.862 | 6.862 | 6.611 | 0 | 0
| Гл.энергетик | [5 empty] | О.А.Борзунов

## суточная ведомость
СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПС Компрессорная | [8 empty] | 20.06.2018г.
Трансформаторы (фидера)
Часы | Т-1 |  | Т-2 |  | Т-3 |  | Т-4 |  | Резерв |  | РУ-1 Компрессорная |  | Кислотная |  | КТП-250 ЦРВ-3 |  | ЦКК №3 |  | 4ГЦ №1 |  | ВН-1 |  | КК-1 |  | КТП-1000 ККЦ |  | РУ-2 Компрессорная |  | ТСН-1 / 0,1 |  | ТСН-2 / 0,1 |  | КТП-1000 ККЦ |  | ВН-2 |  | КК-2 |  | 4ГЦ №2 |  | КТП-250 ЦРВ-3 |  | Кислотная |  | Резерв |  | РУ-1 Компрессорная |  | РУ-2 Компрессорная
| вв. 6кВ яч.2 |  | вв. 6кВ яч.7 |  | вв. 6кВ яч.27 |  | вв. 6кВ яч.33 |  | яч.3 |  | яч.4 |  | яч.5 |  | яч.6 |  | яч.9 |  | яч.10 |  | яч.11 |  | яч.12 |  | яч.13 |  | яч.14 |  | яч.16 |  | яч.19 |  | яч.22 |  | яч.23 |  | яч.24 |  | яч.25 |  | яч.28 |  | яч.29 |  | яч.30 |  | яч.31 |  | яч.32
| активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный
| кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Итого
Замер провел