## Форма №3
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС СУМЗ Дата 19.12.2018г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.04643
|  | № 1 |  |  |  | ΔQхх | 0.51
|  | 15 | 6 кВ | яч.1 |  |  |  | 365.0038 | 3.5832 | 1.9992 | 365.4988 | 3.6456 | 1.9008 | 406.5185 | 4.0776 | 2.0712 | 406.7778 | 3.9384 | 2.3232 | 457.834 | 4.5048 | 2.496 | 431.1681 | 4.32 | 2.196 | 371.0936 | 3.6096 | 2.0976 | 409.7441 | 4.1376 | 2.0328 | 357.6235 | 3.5952 | 1.7976 | 357.4807 | 3.7224 | 1.5144 | 363.4985 | 3.7728 | 1.5672 | 396.5976 | 4.1208 | 1.6992 | 337.928 | 3.4656 | 1.5552 | 276.5024 | 2.8512 | 1.236 | 660.03 | 7.14 | 2.04 | 601.6835 | 6.4344 | 2.0928 | 314.8526 | 3.2856 | 1.3224 | 293.1757 | 3.0528 | 1.2432 | 294.6237 | 3.048 | 1.296 | 317.4773 | 3.288 | 1.3872 | 341.9466 | 3.5568 | 1.4616 | 328.4592 | 3.3648 | 1.5192 | 389.096 | 3.9816 | 1.8096 | 556.5343 | 5.4384 | 3.0936
|  | МВА | РПН
|  |  | 110 |  |  | ΔРхх | 0.025
|  | № 2 |  |  |  | ΔQхх | 0.3888
|  | 16 | 6 кВ | яч.8 |  |  |  | 283.2957 | 1.6884 | 2.6982 | 236.1446 | 1.0728 | 2.4318 | 270.0993 | 1.467 | 2.6568 | 371.6503 | 2.5326 | 3.3264 | 321.3673 | 1.4166 | 3.3246 | 273.0884 | 1.1178 | 2.8638 | 307.536 | 1.8882 | 2.8944 | 322.8061 | 2.3994 | 2.7252 | 308.6322 | 2.0754 | 2.7828 | 282.1083 | 1.8558 | 2.574 | 287.1598 | 1.7082 | 2.7414 | 272.038 | 1.7712 | 2.493 | 259.3745 | 1.89 | 2.2194 | 221.0506 | 1.2006 | 2.1762 | 325.4699 | 2.4192 | 2.7432 | 426.5135 | 3.7314 | 3.0168 | 298.6071 | 2.421 | 2.3274 | 217.5817 | 1.2258 | 2.1186 | 206.9005 | 1.3122 | 1.9224 | 230.5903 | 1.701 | 1.9548 | 266.4672 | 2.0106 | 2.2212 | 203.4025 | 0.7182 | 2.1726 | 279.4064 | 1.926 | 2.4822 | 334.6517 | 2.574 | 2.745
|  | МВА | РПН
|  |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0551
|  | № 3 |  |  |  | ΔQхх | 0.3232
|  | 16 | 6 кВ | яч.3
|  | МВА | РПН
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 110 кВ
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 648.2995 | 5.2716 | 4.6974 | 601.6433 | 4.7184 | 4.3326 | 676.6178 | 5.5446 | 4.728 | 778.4281 | 6.471 | 5.6496 | 779.2013 | 5.9214 | 5.8206 | 704.2565 | 5.4378 | 5.0598 | 678.6296 | 5.4978 | 4.992 | 732.5502 | 6.537 | 4.758 | 666.2557 | 5.6706 | 4.5804 | 639.589 | 5.5782 | 4.0884 | 650.6583 | 5.481 | 4.3086 | 668.6356 | 5.892 | 4.1922 | 597.3025 | 5.3556 | 3.7746 | 497.553 | 4.0518 | 3.4122 | 985.4999 | 9.5592 | 4.7832 | 1028.1969 | 10.1658 | 5.1096 | 613.4596 | 5.7066 | 3.6498 | 510.7574 | 4.2786 | 3.3618 | 501.5242 | 4.3602 | 3.2184 | 548.0676 | 4.989 | 3.342 | 608.4137 | 5.5674 | 3.6828 | 531.8617 | 4.083 | 3.6918 | 668.5024 | 5.9076 | 4.2918 | 891.1859 | 8.0124 | 5.8386
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
ВЛ-110 кВ
Первоуральская-1
ПХЗ ГПП-1
Первоуральская-2
Первоуральская-3
1С-6 кВ
|  | КСМ-Сталь |  | яч.5 |  |  |  | 1.9 | 0.021365 |  | 1.8 | 0.020241 |  | 1.8 | 0.020241 |  | 1.9 | 0.021365 |  | 1.8 | 0.020241 |  | 1.8 | 0.020241 |  | 2.1 | 0.023615 |  | 3.6 | 0.040482 |  | 5.3 | 0.059598 |  | 5.4 | 0.060723 |  | 5.2 | 0.058474 |  | 4.8 | 0.053976 |  | 4.9 | 0.0551 |  | 5 | 0.056225 |  | 5.1 | 0.057349 |  | 5.3 | 0.059598 |  | 4.4 | 0.049478 |  | 2.4 | 0.026988 |  | 1.9 | 0.021365 |  | 2.2 | 0.024739 |  | 1.9 | 0.021365 |  | 2.6 | 0.029237 |  | 5.1 | 0.057349 |  | 5.1 | 0.057349
|  | ПС №3 |  | яч.9 |  |  |  | 111 | 1.2482 |  | 128 | 1.4394 |  | 139 | 1.5631 |  | 138 | 1.5518 |  | 138 | 1.5518 |  | 138 | 1.5518 |  | 127 | 1.4281 |  | 136 | 1.5293 |  | 148 | 1.6643 |  | 148 | 1.6643 |  | 143 | 1.608 |  | 146 | 1.6418 |  | 136 | 1.5293 |  | 124 | 1.3944 |  | 154 | 1.7317 |  | 152 | 1.7092 |  | 110 | 1.2369 |  | 105 | 1.1807 |  | 102 | 1.147 |  | 103 | 1.1582 |  | 106 | 1.192 |  | 105 | 1.1807 |  | 108 | 1.2145 |  | 184 | 2.0691
|  | Мини ТЭЦ |  | яч.15 |  |  |  | -838 | -9.4233 |  | -836 | -9.4008 |  | -836 | -9.4008 |  | -848 | -9.5358 |  | -836 | -9.4008 |  | -836 | -9.4008 |  | -838 | -9.4233 |  | -838 | -9.4233 |  | -877 | -9.8619 |  | -877 | -9.8619 |  | -877 | -9.8619 |  | -888 | -9.9856 |  | -888 | -9.9856 |  | -880 | -9.8956 |  | -872 | -9.8056 |  | -883 | -9.9293 |  | -882 | -9.9181 |  | -874 | -9.8281 |  | -874 | -9.8281 |  | -857 | -9.637 |  | -874 | -9.8281 |  | -877 | -9.8619 |  | -844 | -9.4908 |  | -849 | -9.547
|  | УТЭЦ |  | яч.21 |  |  |  | 9 | 0.10121 |  | 10 | 0.11245 |  | 10 | 0.11245 |  | 10 | 0.11245 |  | 11 | 0.12369 |  | 10 | 0.11245 |  | 9 | 0.10121 |  | 10 | 0.11245 |  | 9 | 0.10121 |  | 9 | 0.10121 |  | 9 | 0.10121 |  | 11 | 0.12369 |  | 10 | 0.11245 |  | 9 | 0.10121 |  | 10 | 0.11245 |  | 12 | 0.13494 |  | 12 | 0.13494 |  | 12 | 0.13494 |  | 12 | 0.13494 |  | 12 | 0.13494 |  | 11 | 0.12369 |  | 13 | 0.14619 |  | 12 | 0.13494 |  | 12 | 0.13494
Итого 1С
2С-6 кВ
|  | ПС ОПК ПВ |  | яч.10 |  |  |  | 207 | 2.3277 |  | 206 | 2.3165 |  | 229 | 2.5751 |  | 218 | 2.4514 |  | 252 | 2.8337 |  | 227 | 2.5526 |  | 210 | 2.3615 |  | 230 | 2.5863 |  | 215 | 2.4177 |  | 228 | 2.5639 |  | 208 | 2.339 |  | 221 | 2.4851 |  | 207 | 2.3277 |  | 203 | 2.2827 |  | 312 | 3.5084 |  | 330 | 3.7109 |  | 210 | 2.3615 |  | 203 | 2.2827 |  | 212 | 2.3839 |  | 212 | 2.3839 |  | 208 | 2.339 |  | 207 | 2.3277 |  | 208 | 2.339 |  | 293 | 3.2948
|  | ПС №1 МПЦ |  | яч.12 |  |  |  | 302 | 3.396 |  | 285 | 3.2048 |  | 292 | 3.2835 |  | 317 | 3.5647 |  | 321 | 3.6096 |  | 318 | 3.5759 |  | 292 | 3.2835 |  | 297 | 3.3398 |  | 267 | 3.0024 |  | 233 | 2.6201 |  | 243 | 2.7325 |  | 311 | 3.4972 |  | 298 | 3.351 |  | 205 | 2.3052 |  | 391 | 4.3968 |  | 391 | 4.3968 |  | 276 | 3.1036 |  | 303 | 3.4072 |  | 301 | 3.3847 |  | 319 | 3.5872 |  | 299 | 3.3623 |  | 292 | 3.2835 |  | 285 | 3.2048 |  | 330 | 3.7109
|  | ПС ЦТК |  | яч.16 |  |  |  | 68 | 0.76466 |  | 67 | 0.75341 |  | 68 | 0.76466 |  | 68 | 0.76466 |  | 68 | 0.76466 |  | 69 | 0.7759 |  | 68 | 0.76466 |  | 69 | 0.7759 |  | 69 | 0.7759 |  | 69 | 0.7759 |  | 69 | 0.7759 |  | 68 | 0.76466 |  | 68 | 0.76466 |  | 68 | 0.76466 |  | 68 | 0.76466 |  | 68 | 0.76466 |  | 68 | 0.76466 |  | 69 | 0.7759 |  | 69 | 0.7759 |  | 69 | 0.7759 |  | 68 | 0.76466 |  | 68 | 0.76466 |  | 68 | 0.76466 |  | 68 | 0.76466
|  | ПС СУМЗ 5 |  | яч.18 |  |  |  | 480 | 2.8607 |  | 480 | 2.1806 |  | 480 | 2.607 |  | 480 | 3.2709 |  | 480 | 2.1159 |  | 480 | 1.9647 |  | 480 | 2.9471 |  | 480 | 3.5678 |  | 500 | 3.3623 |  | 520 | 3.4207 |  | 540 | 3.2122 |  | 500 | 3.2554 |  | 480 | 3.4976 |  | 520 | 2.8243 |  | 570 | 4.2368 |  | 505 | 4.418 |  | 495 | 4.0133 |  | 450 | 2.5352 |  | 450 | 2.854 |  | 435 | 3.2089 |  | 500 | 3.7727 |  | 495 | 1.7478 |  | 525 | 3.6189 |  | 492 | 3.7843
|  | ПС II подъема ПВ |  | яч.20 |  |  |  | 23 | 0.25864 |  | 22 | 0.24739 |  | 22 | 0.24739 |  | 22 | 0.24739 |  | 23 | 0.25864 |  | 22 | 0.24739 |  | 22 | 0.24739 |  | 22 | 0.24739 |  | 22 | 0.24739 |  | 22 | 0.24739 |  | 22 | 0.24739 |  | 22 | 0.24739 |  | 22 | 0.24739 |  | 22 | 0.24739 |  | 22 | 0.24739 |  | 22 | 0.24739 |  | 22 | 0.24739 |  | 23 | 0.25864 |  | 22 | 0.24739 |  | 22 | 0.24739 |  | 22 | 0.24739 |  | 22 | 0.24739 |  | 22 | 0.24739 |  | 22 | 0.24739
|  | Итого 2С | [5 empty] | 363.9 | 1.5552 | 0 | 363.8 | 0.87396 | 0 | 405.8 | 1.7727 | 0 | 406.9 | 2.4489 | 0 | 458.8 | 1.8775 | 0 | 429.8 | 1.4002 | 0 | 372.1 | 1.7338 | 0 | 409.6 | 2.7762 | 0 | 358.3 | 1.7688 | 0 | 357.4 | 1.5923 | 0 | 362.2 | 1.2129 | 0 | 395.8 | 2.0837 | 0 | 337.9 | 1.8997 | 0 | 276 | 0.080514 | 0 | 660.1 | 5.25 | 0 | 602.3 | 5.5122 | 0 | 315.4 | 1.9937 | 0 | 293.4 | 0.77422 | 0 | 295.9 | 1.1211 | 0 | 317.2 | 1.8842 | 0 | 341.9 | 1.9949 | 0 | 327.6 | -0.1346 | 0 | 389.1 | 2.0907 | 0 | 557.1 | 4.5163 | 0
ТСШ-6кВ
|  | ПС №3 |  | яч.2 |  |  |  | 106 | 1.192 |  | 106 | 1.192 |  | 128 | 1.4394 |  | 125 | 1.4056 |  | 106 | 1.192 |  | 106 | 1.192 |  | 105 | 1.1807 |  | 102 | 1.147 |  | 97 | 1.0908 |  | 97 | 1.0908 |  | 94 | 1.057 |  | 97 | 1.0908 |  | 94 | 1.057 |  | 94 | 1.057 |  | 94 | 1.057 |  | 105 | 1.1807 |  | 97 | 1.0908 |  | 94 | 1.057 |  | 94 | 1.057 |  | 94 | 1.057 |  | 94 | 1.057 |  | 94 | 1.057 |  | 94 | 1.057 |  | 94 | 1.057
|  | КСМ-Сталь |  | яч.4 |  |  |  | 0.2 | 0.002249 |  | 0.3 | 0.0033735 |  | 0.3 | 0.0033735 |  | 0.2 | 0.002249 |  | 0.3 | 0.0033735 |  | 0.3 | 0.0033735 |  | 0.2 | 0.002249 |  | 0.3 | 0.0033735 |  | 0.3 | 0.0033735 |  | 0.3 | 0.0033735 |  | 0.3 | 0.0033735 |  | 0.3 | 0.0033735 |  | 0.3 | 0.0033735 |  | 0.4 | 0.004498 |  | 0.3 | 0.0033735 |  | 0.3 | 0.0033735 |  | 0 | 0.3 |  | 0 | 0.3 |  | 0 | 0.3 |  | 0 | 0.3 |  | 0 | 0.3 |  | 0 | 0.4 |  | 0.7 | 0.0078715 |  | 83 | 0.93334
|  | ПС ЦТК |  | яч.6 |  |  |  | 71 | 0.79839 |  | 67 | 0.75341 |  | 71 | 0.79839 |  | 71 | 0.79839 |  | 71 | 0.79839 |  | 72 | 0.80964 |  | 71 | 0.79839 |  | 80 | 0.8996 |  | 72 | 0.80964 |  | 72 | 0.80964 |  | 72 | 0.80964 |  | 71 | 0.79839 |  | 71 | 0.79839 |  | 70 | 0.78715 |  | 72 | 0.80964 |  | 72 | 0.80964 |  | 71 | 0.79839 |  | 71 | 0.79839 |  | 71 | 0.79839 |  | 71 | 0.79839 |  | 71 | 0.79839 |  | 71 | 0.79839 |  | 70 | 0.78715 |  | 70 | 0.78715
|  | ПС №1 МПЦ |  | яч.11 |  |  |  | 102 | 1.147 |  | 103 | 1.1582 |  | 120 | 1.3494 |  | 119 | 1.3382 |  | 105 | 1.1807 |  | 86 | 0.96707 |  | 109 | 1.2257 |  | 101 | 1.1357 |  | 104 | 1.1695 |  | 97 | 1.0908 |  | 107 | 1.2032 |  | 146 | 1.6418 |  | 125 | 1.4056 |  | 68 | 0.76466 |  | 108 | 1.2145 |  | 167 | 1.8779 |  | 111 | 1.2482 |  | 77 | 0.86586 |  | 90 | 1.012 |  | 105 | 1.1807 |  | 113 | 1.2707 |  | 82 | 0.92209 |  | 105 | 1.1807 |  | 95 | 1.0683
|  | ПС ОПК ПВ |  | яч.13 |  |  |  | 122 | 1.3719 |  | 102 | 1.147 |  | 116 | 1.3044 |  | 160 | 1.7992 |  | 202 | 2.2715 |  | 172 | 1.9341 |  | 195 | 2.1928 |  | 191 | 2.1478 |  | 193 | 2.1703 |  | 157 | 1.7655 |  | 182 | 2.0466 |  | 182 | 2.0466 |  | 173 | 1.9454 |  | 149 | 1.6755 |  | 199 | 2.2378 |  | 225 | 2.5301 |  | 178 | 2.0016 |  | 146 | 1.6418 |  | 148 | 1.6643 |  | 145 | 1.6305 |  | 154 | 1.7317 |  | 120 | 1.3494 |  | 170 | 1.9117 |  | 156 | 1.7542
|  | Мини ТЭЦ |  | яч.14 |  |  |  | -543 | -6.106 |  | -587 | -6.6008 |  | -595 | -6.6908 |  | -544 | -6.1173 |  | -597 | -6.7133 |  | -599 | -6.7358 |  | -597 | -6.7133 |  | -577 | -6.4884 |  | -592 | -6.657 |  | -586 | -6.5896 |  | -594 | -6.6795 |  | -590 | -6.6345 |  | -590 | -6.6345 |  | -585 | -6.5783 |  | -598 | -6.7245 |  | -573 | -6.4434 |  | -583 | -6.5558 |  | -595 | -6.6908 |  | -596 | -6.702 |  | -589 | -6.6233 |  | -591 | -6.6458 |  | -594 | -6.6795 |  | -593 | -6.6683 |  | -598 | -6.7245
|  | ПС СУМЗ 5 |  | яч.17 |  |  |  | 400 | 2.3839 |  | 420 | 1.9081 |  | 405 | 2.1997 |  | 415 | 2.828 |  | 410 | 1.8073 |  | 410 | 1.6782 |  | 400 | 2.4559 |  | 400 | 2.9732 |  | 410 | 2.757 |  | 420 | 2.7629 |  | 400 | 2.3794 |  | 340 | 2.2137 |  | 360 | 2.6232 |  | 400 | 2.1725 |  | 425 | 3.159 |  | 405 | 3.5432 |  | 400 | 3.2431 |  | 400 | 2.2535 |  | 375 | 2.3783 |  | 380 | 2.8032 |  | 400 | 3.0182 |  | 405 | 1.43 |  | 405 | 2.7917 |  | 410 | 3.1535
|  | ПС II подъема ПВ |  | яч.19 |  |  |  | 25 | 0.28113 |  | 26 | 0.29237 |  | 25 | 0.28113 |  | 25 | 0.28113 |  | 25 | 0.28113 |  | 26 | 0.29237 |  | 25 | 0.28113 |  | 26 | 0.29237 |  | 25 | 0.28113 |  | 25 | 0.28113 |  | 26 | 0.29237 |  | 26 | 0.29237 |  | 26 | 0.29237 |  | 25 | 0.28113 |  | 25 | 0.28113 |  | 26 | 0.29237 |  | 25 | 0.28113 |  | 25 | 0.28113 |  | 25 | 0.28113 |  | 25 | 0.28113 |  | 25 | 0.28113 |  | 25 | 0.28113 |  | 26 | 0.29237 |  | 25 | 0.28113
|  | Итого ТСШ | [5 empty] | 283.2 | 1.0705 | 0 | 237.3 | -0.14641 | 0 | 270.3 | 0.68499 | 0 | 371.2 | 2.3355 | 0 | 322.3 | 0.82111 | 0 | 273.3 | 0.14101 | 0 | 308.2 | 1.4236 | 0 | 323.3 | 2.1107 | 0 | 309.3 | 1.6247 | 0 | 282.3 | 1.2145 | 0 | 287.3 | 1.1121 | 0 | 272.3 | 1.4524 | 0 | 259.3 | 1.4909 | 0 | 221.4 | 0.16418 | 0 | 325.3 | 2.0379 | 0 | 427.3 | 3.794 | 0 | 299 | 2.4073 | 0 | 218 | 0.50691 | 0 | 207 | 0.78916 | 0 | 231 | 1.4276 | 0 | 266 | 1.8113 | 0 | 203 | -0.44146 | 0 | 277.7 | 1.3603 | 0 | 335 | 2.3102 | 0
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5
| Cos j |  |  | № 1 |  |  |  | 0.873 |  |  | 0.887 |  |  | 0.892 |  |  | 0.861 |  |  | 0.875 |  |  | 0.891 |  |  | 0.865 |  |  | 0.898 |  |  | 0.894 |  |  | 0.926 |  |  | 0.923 |  |  | 0.924 |  |  | 0.912 |  |  | 0.917 |  |  | 0.962 |  |  | 0.951 |  |  | 0.928 |  |  | 0.926 |  |  | 0.92 |  |  | 0.921 |  |  | 0.925 |  |  | 0.911 |  |  | 0.91 |  |  | 0.869
|  |  |  | № 2 |  |  |  | 0.53 |  |  | 0.404 |  |  | 0.483 |  |  | 0.606 |  |  | 0.392 |  |  | 0.364 |  |  | 0.546 |  |  | 0.661 |  |  | 0.598 |  |  | 0.585 |  |  | 0.529 |  |  | 0.579 |  |  | 0.648 |  |  | 0.483 |  |  | 0.661 |  |  | 0.778 |  |  | 0.721 |  |  | 0.501 |  |  | 0.564 |  |  | 0.656 |  |  | 0.671 |  |  | 0.314 |  |  | 0.613 |  |  | 0.684
|  |  |  | № 3 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.0094335 | + j | 0.11505 | 0.0094712 | + j | 0.11551 | 0.01172 | + j | 0.14293 | 0.011715 | + j | 0.14287 | 0.014861 | + j | 0.18124 | 0.013159 | + j | 0.16048 | 0.0097657 | + j | 0.1191 | 0.011908 | + j | 0.14522 | 0.0090529 | + j | 0.1104 | 0.0090488 | + j | 0.11036 | 0.0093517 | + j | 0.11405 | 0.011132 | + j | 0.13577 | 0.0080847 | + j | 0.098598 | 0.0054109 | + j | 0.06599 | 0.030896 | + j | 0.3768 | 0.025652 | + j | 0.31284 | 0.0070285 | + j | 0.085717 | 0.0060879 | + j | 0.074245 | 0.0061466 | + j | 0.074961 | 0.0071357 | + j | 0.087024 | 0.0082854 | + j | 0.10105 | 0.007637 | + j | 0.093137 | 0.010718 | + j | 0.13071 | 0.021934 | + j | 0.2675
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.0049072 | + j | 0.06965 | 0.0034219 | + j | 0.048569 | 0.0044614 | + j | 0.063323 | 0.0084664 | + j | 0.12017 | 0.0063258 | + j | 0.089786 | 0.0045777 | + j | 0.064974 | 0.0057848 | + j | 0.082107 | 0.0063859 | + j | 0.090639 | 0.0058373 | + j | 0.082852 | 0.0048774 | + j | 0.069228 | 0.0050536 | + j | 0.071728 | 0.00453 | + j | 0.064296 | 0.0041161 | + j | 0.058423 | 0.0029921 | + j | 0.042469 | 0.0064798 | + j | 0.091972 | 0.011152 | + j | 0.15829 | 0.0054628 | + j | 0.077536 | 0.0029019 | + j | 0.041188 | 0.0026241 | + j | 0.037245 | 0.0032524 | + j | 0.046163 | 0.0043479 | + j | 0.061712 | 0.0025362 | + j | 0.035998 | 0.0047812 | + j | 0.067862 | 0.006859 | + j | 0.097353
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк,% | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 3.6391 | + j | 2.6242 | 3.7015 | + j | 2.5263 | 4.1357 | + j | 2.7241 | 3.9965 | + j | 2.9761 | 4.5661 | + j | 3.1872 | 4.3796 | + j | 2.8665 | 3.6658 | + j | 2.7267 | 4.1959 | + j | 2.688 | 3.6507 | + j | 2.418 | 3.7779 | + j | 2.1348 | 3.8286 | + j | 2.1912 | 4.1784 | + j | 2.345 | 3.5201 | + j | 2.1638 | 2.903 | + j | 1.812 | 7.2173 | + j | 2.9268 | 6.5065 | + j | 2.9156 | 3.3391 | + j | 1.9181 | 3.1053 | + j | 1.8274 | 3.1006 | + j | 1.881 | 3.3416 | + j | 1.9842 | 3.6115 | + j | 2.0726 | 3.4189 | + j | 2.1223 | 4.0387 | + j | 2.4503 | 5.5068 | + j | 3.8711
| Т-1 | 10.25 | 0.12607 |  | S№T2 |  |  | 1.7183 | + j | 3.1567 | 1.1012 | + j | 2.8692 | 1.4965 | + j | 3.1089 | 2.5661 | + j | 3.8354 | 1.4479 | + j | 3.8032 | 1.1474 | + j | 3.3176 | 1.919 | + j | 3.3653 | 2.4308 | + j | 3.2046 | 2.1062 | + j | 3.2545 | 1.8857 | + j | 3.032 | 1.7383 | + j | 3.2019 | 1.8007 | + j | 2.9461 | 1.9191 | + j | 2.6666 | 1.2286 | + j | 2.6075 | 2.4507 | + j | 3.224 | 3.7676 | + j | 3.5639 | 2.4515 | + j | 2.7937 | 1.2537 | + j | 2.5486 | 1.3398 | + j | 2.3484 | 1.7293 | + j | 2.3898 | 2.0399 | + j | 2.6717 | 0.74574 | + j | 2.5974 | 1.9558 | + j | 2.9389 | 2.6059 | + j | 3.2312
| Т-2 | 11 | 0.124 |  | S№T3 |  |  | 0.0551 | + j | 0.3232 | 0.0551 | + j | 0.3232 | 0.0551 | + j | 0.3232 | 0.0551 | + j | 0.3232 | 0.0551 | + j | 0.3232 | 0.0551 | + j | 0.3232 | 0.0551 | + j | 0.3232 | 0.0551 | + j | 0.3232 | 0.0551 | + j | 0.3232 | 0.0551 | + j | 0.3232 | 0.0551 | + j | 0.3232 | 0.0551 | + j | 0.3232 | 0.0551 | + j | 0.3232 | 0.0551 | + j | 0.3232 | 0.0551 | + j | 0.3232 | 0.0551 | + j | 0.3232 | 0.0551 | + j | 0.3232 | 0.0551 | + j | 0.3232 | 0.0551 | + j | 0.3232 | 0.0551 | + j | 0.3232 | 0.0551 | + j | 0.3232 | 0.0551 | + j | 0.3232 | 0.0551 | + j | 0.3232 | 0.0551 | + j | 0.3232
| Т-3 | 11 | 0.124 |  | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 5.4125 | + j | 6.1041 | 4.8578 | + j | 5.7187 | 5.6873 | + j | 6.1563 | 6.6177 | + j | 7.1346 | 6.0691 | + j | 7.3136 | 5.5821 | + j | 6.5073 | 5.6399 | + j | 6.4152 | 6.6818 | + j | 6.2159 | 5.812 | + j | 5.9957 | 5.7187 | + j | 5.49 | 5.6219 | + j | 5.7164 | 6.0342 | + j | 5.6143 | 5.4943 | + j | 5.1536 | 4.1867 | + j | 4.7427 | 9.7231 | + j | 6.474 | 10.3291 | + j | 6.8027 | 5.8456 | + j | 5.0351 | 4.4141 | + j | 4.6992 | 4.4955 | + j | 4.5526 | 5.1259 | + j | 4.6972 | 5.7066 | + j | 5.0676 | 4.2197 | + j | 5.0429 | 6.0496 | + j | 5.7124 | 8.1677 | + j | 7.4255
Замер провел
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
|  |  |  | Гл.энергетик | [8 empty] | О.А.Борзунов

## АЧР
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ПС СУМЗ
Дата 19.12.2018г.
Наименование | Наименование | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 12 ч.
СУМЗ | В-110 кВ
ОАО "Среднеуральский | ПХЗ | 46.8 | 0.3 | 48.7 | 60 | 49.6 | 30 | 5.64 | 4.8 | 4.8 | 4.44 | 5.28 | 4.92 | 7.2 | 6.36 | 6.24 | 6.12 | 6.12 | 5.76
| Итого | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 | 49.7 | 20 | 5.64 | 4.8 | 4.8 | 4.44 | 5.28 | 4.92 | 7.2 | 6.36 | 6.24 | 6.12 | 6.12 | 5.76
Наименование | Наименование | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт 1 ч.: Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 13 ч. | 14 ч. | 15 ч. | 16 ч. | 17 ч. | 18 ч. | 19 ч. | 20 ч. | 21 ч. | 22 ч. | 23 ч. | 24 ч.
СУМЗ | В-110 кВ
ОАО "Среднеуральский | ПХЗ | 46.8 | 0.3 | 48.7 | 60 | 49.6 | 30 | 6 | 6 | 5.28 | 5.4 | 5.64 | 6.36 | 6.36 | 5.6 | 6.72 | 6.84 | 6.96 | 6.72
| Итого | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 | 49.7 | 20 | 6 | 6 | 5.28 | 5.4 | 5.64 | 6.36 | 6.36 | 5.6 | 6.72 | 6.84 | 6.96 | 6.72
[5 empty] | Гл.энергетик |  |  | Отключаемая нагрузка, МВт 16 ч.: О.А.Борзунов

## График (hidden)
График ограничения режима потребления электрической энергии (МВт∙ч)
ПС СУМЗ 19.12.2018г.
10 очередь | Час замера
РУ-6 кВ ПС №1 МПЦ от ПС СУМЗ | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00
яч.4 СМ-1 | 1.224 | 1.224 | 1.5624 | 1.5768 | 1.368 | 1.4184 | 1.7208 | 1.26 | 1.1016 | 1.9008 | 2.052 | 2.0664
время отключ. 19 мин.
10 очередь | Час замера
РУ-6 кВ ПС №1 МПЦ от ПС СУМЗ | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
яч.4 СМ-1 | 1.1952 | 1.4328 | 0.9792 | 1.0584 | 1.0296 | 1.0224 | 1.1664 | 1.0728 | 0.7992 | 1.4616 | 1.872 | 1.4976
Гл.энергетик | [5 empty] | О.А.Борзунов

## суточная ведомость
СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПС СУМЗ | [8 empty] | 19.12.2018г.
Трансформаторы (фидера)
Часы | Т-1 |  | Т-2 |  | Т-3 |  | Первоуральская-1 |  | Первоуральская-2 |  | Первоуральская-3 |  | ПХЗ |  | КСМ-Сталь |  | ПС №3 |  | ПС ОПК ПВ |  | ПС №1 МПЦ |  | Мини-ТЭЦ |  | ПС ЦТК |  | ПС СУМЗ 5 |  | ПС 2 подъема ПВ |  | УТЭЦ |  | ПС №3 |  | КСМ-Сталь |  | ПС ЦТК |  | ПС №1 МПЦ |  | ПС ОПК ПВ |  | Мини ТЭЦ |  | ПС СУМЗ 5 |  | ПС 2 подъема ПВ
| вв. 6кВ яч.1 |  | вв. 6кВ яч.8 |  | вв. 6кВ яч.3 |  | 110кВ |  | 110кВ |  | 110кВ |  | 110кВ |  | яч.5 |  | яч.9 |  | яч.10 |  | яч.12 |  | яч.15 |  | яч.16 |  | яч.18 |  | яч.20 |  | яч.21 |  | яч.2 |  | яч.4 |  | яч.6 |  | яч.11 |  | яч.13 |  | яч.14 |  | яч.17 |  | яч.19
| активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный
| кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Итого
Замер провел