## Форма №3
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС СУМЗ-5 Дата 20.06.2018г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0387
|  | № 1 |  |  |  | ΔQхх | 0.2
|  | 15 | 6 кВ | яч.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | РПН
|  |  | 110 |  |  | ΔРхх | 0.0345
|  | № 2 |  |  |  | ΔQхх | 0.174
|  | 15 | 6 кВ | яч.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | РПН
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 110 кВ
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
1С-6 кВ
|  | ПС Дробил.отдел.Т-1 |  | яч.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ПС Сгустит.отдел.Т-1 |  | яч.6 |  |  |  | 15 | 0.02595 |  | 15 | 0.02595 |  | 15 | 0.02595 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 15 | 0.02595 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 15 | 0.02595 |  | 10 | 0.0173 |  | 15 | 0.02595 |  | 15 | 0.02595 |  | 15 | 0.02595 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 15 | 0.02595 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 15 | 0.02595 |  | 15 | 0.02595
|  | ПС Фильтров.отд. Т-1 |  | яч.7 |  |  |  | 15 | 0.02595 |  | 20 | 0.0346 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 10 | 0.0173 |  | 5 | 0.00865 |  | 5 | 0.00865 |  | 5 | 0.00865 |  | 5 | 0.00865 |  | 5 | 0.00865 |  | 5 | 0.00865 |  | 5 | 0.00865 |  | 5 | 0.00865
|  | ПС Пульпонасосная-1 подъема вв.1 |  | яч.9 |  |  |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 20 | 0.22836 |  | 20 | 0.22836 |  | 40 | 0.45672 |  | 40 | 0.45672 |  | 40 | 0.45672 |  | 40 | 0.45672 |  | 35 | 0.39963 |  | 35 | 0.39963 |  | 20 | 0.22836 |  | 20 | 0.22836 |  | 25 | 0.28545 |  | 25 | 0.28545 |  | 35 | 0.39963 |  | 25 | 0.28545 |  | 25 | 0.28545 |  | 35 | 0.39963 |  | 35 | 0.39963 |  | 35 | 0.39963 |  | 30 | 0.34254 |  | 30 | 0.34254 |  | 30 | 0.34254 |  | 30 | 0.34254
|  | ПС Дроб.отдел.Т-1 |  | яч.10 |  |  |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 5 | 0.05709 |  | 10 | 0.11418 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 30 | 0.34254 |  | 50 | 0.5709 |  | 50 | 0.5709 |  | 50 | 0.5709
|  | ПС СУМЗ 1С |  | яч.13 |  |  |  | 336 | 3.8364 |  | 386 | 4.4073 |  | 301 | 3.4368 |  | 309 | 3.5282 |  | 326 | 3.7223 |  | 343 | 3.9164 |  | 367 | 4.1904 |  | 372 | 4.2475 |  | 338 | 3.8593 |  | 341 | 3.8935 |  | 229 | 2.6147 |  | 315 | 3.5967 |  | 324 | 3.6994 |  | 305 | 3.4825 |  | 330 | 3.7679 |  | 318 | 3.6309 |  | 320 | 3.6538 |  | 330 | 3.7679 |  | 343 | 3.9164 |  | 347 | 3.962 |  | 357 | 4.0762 |  | 373 | 4.2589 |  | 367 | 4.1904 |  | 375 | 4.2817
|  | ПС Тепляк вв.1 |  | яч.15 |  |  |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 5 | 0.05709 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 5 | 0.05709 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709
|  | ПС Реагентн.отдел.Т-1 |  | яч.16 |  |  |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709
|  | ПС ЦРП 1С |  | яч.17 |  |  |  | 120 | 1.3702 |  | 146 | 1.667 |  | 100 | 1.1418 |  | 98 | 1.119 |  | 120 | 1.3702 |  | 120 | 1.3702 |  | 120 | 1.3702 |  | 125 | 1.4272 |  | 118 | 1.3473 |  | 120 | 1.3702 |  | 84 | 0.95911 |  | 115 | 1.3131 |  | 115 | 1.3131 |  | 105 | 1.1989 |  | 90 | 1.0276 |  | 93 | 1.0619 |  | 110 | 1.256 |  | 110 | 1.256 |  | 117 | 1.3359 |  | 115 | 1.3131 |  | 110 | 1.256 |  | 110 | 1.256 |  | 105 | 1.1989 |  | 112 | 1.2788
|  | ПС ЦРП 2С |  | яч.18 |  |  |  | 151 | 1.7241 |  | 170 | 1.9411 |  | 136 | 1.5528 |  | 146 | 1.667 |  | 126 | 1.4387 |  | 138 | 1.5757 |  | 167 | 1.9068 |  | 167 | 1.9068 |  | 150 | 1.7127 |  | 146 | 1.667 |  | 80 | 0.91344 |  | 135 | 1.5414 |  | 134 | 1.53 |  | 125 | 1.4272 |  | 160 | 1.8269 |  | 160 | 1.8269 |  | 150 | 1.7127 |  | 150 | 1.7127 |  | 156 | 1.7812 |  | 157 | 1.7926 |  | 162 | 1.8497 |  | 158 | 1.804 |  | 152 | 1.7355 |  | 155 | 1.7698
|  | Итого 1С | [5 empty] | 336 | 7.3823 |  | 386 | 8.4756 |  | 301 | 6.6314 |  | 309 | 6.8626 |  | 326 | 7.2508 |  | 343 | 7.5905 |  | 367 | 8.1871 |  | 372 | 8.3012 |  | 338 | 7.5248 |  | 341 | 7.5933 |  | 229 | 4.9872 |  | 315 | 6.9996 |  | 324 | 7.1567 |  | 305 | 6.7228 |  | 330 | 7.2937 |  | 318 | 7.0681 |  | 320 | 7.1622 |  | 330 | 7.3906 |  | 343 | 7.6874 |  | 347 | 7.7303 |  | 357 | 8.0071 |  | 373 | 8.3725 |  | 367 | 8.1871 |  | 377 | 8.3926
2С-6 кВ
|  | ПС Фильтров.отд. Т-2 |  | яч.33 |  |  |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 10 | 0.11418
|  | ПС Дробил.отдел.Т-2 |  | яч.34 |  |  |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 20 | 0.22836 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 15 | 0.17127
|  | ПС Тепляк вв.2 |  | яч.35 |  |  |  | 20 | 0.22836 |  | 20 | 0.22836 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ЯКНО №8 |  | яч.36 |  |  |  | 10 | 0.11418 |  | 40 | 0.45672 |  | 25 | 0.28545 |  | 25 | 0.28545 |  | 25 | 0.28545 |  | 25 | 0.28545 |  | 25 | 0.28545 |  | 15 | 0.17127 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709
|  | ПС Пульпонасосная-1 подъема вв.2 |  | яч.37 |  |  |  | 25 | 0.28545 |  | 25 | 0.28545 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 10 | 0.11418 |  | 15 | 0.17127 |  | 15 | 0.17127 |  | 15 | 0.17127 |  | 15 | 0.17127 |  | 15 | 0.17127 |  | 15 | 0.17127 |  | 15 | 0.17127 |  | 15 | 0.17127 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709
|  | ПС Сгустит.отдел.Т-2 |  | яч.38 |  |  |  | 15 | 0.17127 |  | 15 | 0.17127 |  | 25 | 0.28545 |  | 25 | 0.28545 |  | 25 | 0.28545 |  | 25 | 0.28545 |  | 25 | 0.28545 |  | 25 | 0.28545 |  | 25 | 0.28545 |  | 20 | 0.22836 |  | 20 | 0.22836 |  | 20 | 0.22836 |  | 20 | 0.22836 |  | 15 | 0.17127 |  | 15 | 0.17127 |  | 15 | 0.17127 |  | 15 | 0.17127 |  | 15 | 0.17127 |  | 15 | 0.17127 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 15 | 0.17127
|  | ПС СУМЗ 2С |  | яч.39 |  |  |  | 452 | 5.1609 |  | 443 | 5.0582 |  | 400 | 4.5672 |  | 400 | 4.5672 |  | 426 | 4.8641 |  | 444 | 5.0696 |  | 421 | 4.807 |  | 371 | 4.2361 |  | 422 | 4.8184 |  | 347 | 3.962 |  | 395 | 4.5101 |  | 440 | 5.0239 |  | 418 | 4.7727 |  | 378 | 4.316 |  | 419 | 4.7841 |  | 442 | 5.0468 |  | 432 | 4.9326 |  | 431 | 4.9212 |  | 441 | 5.0353 |  | 344 | 3.9278 |  | 391 | 4.4644 |  | 391 | 4.4644 |  | 394 | 4.4987 |  | 475 | 5.4235
|  | ПС Реагентн.отдел.Т-2 |  | яч.42 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ПС ЦРП 3С |  | яч.45 |  |  |  | 160 | 1.8269 |  | 160 | 1.8269 |  | 180 | 2.0552 |  | 180 | 2.0552 |  | 198 | 2.2608 |  | 205 | 2.3407 |  | 186 | 2.1237 |  | 176 | 2.0096 |  | 198 | 2.2608 |  | 150 | 1.7127 |  | 170 | 1.9411 |  | 185 | 2.1123 |  | 195 | 2.2265 |  | 185 | 2.1123 |  | 185 | 2.1123 |  | 198 | 2.2608 |  | 190 | 2.1694 |  | 190 | 2.1694 |  | 195 | 2.2265 |  | 190 | 2.1694 |  | 180 | 2.0552 |  | 185 | 2.1123 |  | 195 | 2.2265 |  | 220 | 2.512
|  | ПС ЦРП 4С |  | яч.46 |  |  |  | 182 | 2.0781 |  | 143 | 1.6328 |  | 135 | 1.5414 |  | 135 | 1.5414 |  | 143 | 1.6328 |  | 154 | 1.7584 |  | 150 | 1.7127 |  | 120 | 1.3702 |  | 154 | 1.7584 |  | 132 | 1.5072 |  | 160 | 1.8269 |  | 175 | 1.9982 |  | 158 | 1.804 |  | 138 | 1.5757 |  | 179 | 2.0438 |  | 194 | 2.2151 |  | 192 | 2.1923 |  | 191 | 2.1808 |  | 196 | 2.2379 |  | 110 | 1.256 |  | 176 | 2.0096 |  | 172 | 1.9639 |  | 164 | 1.8726 |  | 200 | 2.2836
|  | ПС Дробил.отдел.Т-2 |  | яч.48 |  |  |  | 20 | 0.22836 |  | 20 | 0.22836 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 10 | 0.11418 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709 |  | 5 | 0.05709
|  | Итого 2С | [5 empty] | 452 | 10.3219 |  | 443 | 10.1163 |  | 400 | 9.1344 |  | 400 | 9.1344 |  | 426 | 9.7281 |  | 444 | 10.1392 |  | 421 | 9.614 |  | 371 | 8.4722 |  | 422 | 9.6368 |  | 347 | 7.9241 |  | 395 | 9.0202 |  | 440 | 10.0478 |  | 418 | 9.5454 |  | 378 | 8.632 |  | 419 | 9.5683 |  | 442 | 10.0935 |  | 432 | 9.8652 |  | 431 | 9.8423 |  | 441 | 10.0707 |  | 345 | 7.867 |  | 391 | 8.9289 |  | 392 | 8.9403 |  | 394 | 8.9974 |  | 475 | 10.8471
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6
| Cos j |  |  | № 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | № 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 3.2256e-09 | + j | 4.3776e-08 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк,% | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2
| Т-1 | 10.21 | 0.11266 |  | S№T2 |  |  | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
| Т-2 | 11.4 | 0.126 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 0.0774 | + j | 0.4 | 0.0774 | + j | 0.4 | 0.0774 | + j | 0.4 | 0.0774 | + j | 0.4 | 0.0774 | + j | 0.4 | 0.0774 | + j | 0.4 | 0.0774 | + j | 0.4 | 0.0774 | + j | 0.4 | 0.0774 | + j | 0.4 | 0.0774 | + j | 0.4 | 0.0774 | + j | 0.4 | 0.0774 | + j | 0.4 | 0.0774 | + j | 0.4 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2 | 0.0387 | + j | 0.2
Замер провел
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
|  |  |  | Гл.энергетик | [7 empty] | О.А.Борзунов

## АЧР
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ПС СУМЗ-5
Дата 20.06.2018г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 12 ч.
СУМЗ-5 | В-6 кВ
ОАО "Среднеуральский | ПС Дробил.отдел.Т-1 | яч.4 |  |  | 49,1 | 10
медеплавильный завод" | ПС Фильтров.отд. Т-1 | яч.7 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142
| ПС Дробил.отдел.Т-1 | яч.10 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.5709 | 0.1142 | 0.1142 | 0.5709 | 0.5709 | 0.5709 | 0.5709 | 0.5709 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.1142
| ПС Реагентн.отдел.Т-1 | яч.16 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571
| ПС Фильтров.отд. Т-2 | яч.33 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142
| ПС Дробил.отдел.Т-2 | яч.34 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142 | 0.2284 | 0.2284
| ПС Дробил.отдел.Т-2 | яч.48 |  |  | 49,1 | 10
| Итого |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 1.0277 | 0.571 | 0.571 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0277 | 0.9706 | 0.4568 | 0.4568 | 0.571 | 0.6281
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 13 ч. | 14 ч. | 15 ч. | 16 ч. | 17 ч. | 18 ч. | 19 ч. | 20 ч. | 21 ч. | 22 ч. | 23 ч. | 24 ч.
СУМЗ-5 | В-6 кВ
ОАО "Среднеуральский | ПС Дробил.отдел.Т-1 | яч.4 |  |  | 49,1 | 10
медеплавильный завод" | ПС Фильтров.отд. Т-1 | яч.7 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.1142 | 0.1142 | 0.0571
| ПС Дробил.отдел.Т-1 | яч.10 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.1142
| ПС Реагентн.отдел.Т-1 | яч.16 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571
| ПС Фильтров.отд. Т-2 | яч.33 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142
| ПС Дробил.отдел.Т-2 | яч.34 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.0471 | 0.0571 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713 | 0.2284 | 0.2284 | 0.2284
| ПС Дробил.отдел.Т-2 | яч.48 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571
| Итого |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0.5039 | 0.5139 | 0.6281 | 0.4568 | 0.4568 | 0.4568 | 0.4568 | 0.4568 | 0.4568 | 0.6281 | 0.6281 | 0.571
|  |  | Гл.энергетик | [7 empty] | О.А.Борзунов

## АЧР ЦРП-6кВ
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ЦРП-6 кВ от ПС СУМЗ-5
Дата 20.06.2018г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 12 ч.
ЦРП | В-6 кВ
Обогатительной | ф. 51 Мельница 3 | яч.51 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фабрики от ПС СУМЗ-5 | ф. 41 Мельница 7 | яч.41 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.3425 | 0.3425 | 0.3425 | 0.3425 | 0.3425 | 0.3425 | 0.3425 | 0.3425 | 0.3425 | 0.3425 | 0 | 0.3425
| ф. 46 Мельница 5 | яч.46 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.5138 | 0.5481 | 0.5481 | 0.5481 | 0.5481 | 0.5481 | 0.5481 | 0.5481 | 0.5481 | 0.5481 | 0.5481 | 0.5481
| ф. 35 Мельница 9 | яч.35 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.3996 | 0.3996 | 0.3996 | 0.3996 | 0.3996 | 0.3996 | 0.411 | 0.3996 | 0.3996 | 0.3996 | 0.3996 | 0.3768
ОАО "Среднеуральский | ф. 31 Мельница 11 | яч.31 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.2855 | 0.2284 | 0.2284 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713 | 0.2284 | 0.2284 | 0.2284 | 0.2284 | 0.2284
медеплавильный завод" | ф. 23 Мельница 13 | яч.23 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.56 Мельница 1 | яч.56 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0.5138 | 0.5138 | 0.5366 | 0.5366 | 0.5366 | 0.5366 | 0.5252 | 0.5138 | 0.5138 | 0.5138 | 0.5138 | 0.5138
| ф. 9 Правая эстакада | яч.9 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.2284 | 0.0571 | 0.2284 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.1142 | 0.0571 | 0.1142
| ф. 10 Левая эстакада | яч.10 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571
| ф.7 Дробилка 2 | яч.7 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.14 Дробилка 3 | яч.14 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.8 Дробилка 4 | яч.8 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1713 | 0.1713
| ф.15 Дробилка 5 | яч.15 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.18 Дробилка 6 | яч.18 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.1142 | 0.1713 | 0.1713 | 0 | 0 | 0.1142 | 0 | 0.1713 | 0.1713
| ф. 6 Дробилка 1 | яч.6 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 2.1694 | 2.1466 | 2.1694 | 2.5691 | 2.4549 | 2.6262 | 2.1123 | 2.1466 | 2.2608 | 2.2037 | 2.1467 | 2.5235
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 13 ч. | 14 ч. | 15 ч. | 16 ч. | 17 ч. | 18 ч. | 19 ч. | 20 ч. | 21 ч. | 22 ч. | 23 ч. | 24 ч.
ЦРП | В-6 кВ
Обогатительной | ф. 51 Мельница 3 | яч.51 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фабрики от ПС СУМЗ-5 | ф. 41 Мельница 7 | яч.41 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.3425 | 0.3425 | 0.3425 | 0.3425 | 0.3425 | 0.3425 | 0.3425 | 0.3425 | 0.3425 | 0.3425 | 0.3425 | 0.3425
| ф. 46 Мельница 5 | яч.46 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.5138 | 0.5138 | 0.5366 | 0.5366 | 0.5366 | 0.5366 | 0.5366 | 0.5366 | 0.5366 | 0.1142 | 0.5366 | 0.5366
| ф. 35 Мельница 9 | яч.35 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.4225 | 0.3996 | 0.3996 | 0.3996 | 0.3996 | 0.3996 | 0.3996 | 0.3996 | 0.3996 | 0.3996 | 0.3996 | 0.3996
ОАО "Среднеуральский | ф. 31 Мельница 11 | яч.31 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.2284 | 0.2284 | 0.2855 | 0.2855 | 0.2855 | 0.2855 | 0.2855 | 0.2855 | 0.2855 | 0.2855 | 0.2855 | 0.2855
медеплавильный завод" | ф. 23 Мельница 13 | яч.23 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.56 Мельница 1 | яч.56 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0.5138 | 0.5481 |  | 0.5138 | 0.5138 | 0.5138 | 0.5138 | 0.5138 | 0.5138 | 0.5138 | 0.5138 | 0.5138
| ф. 9 Правая эстакада | яч.9 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.3425 | 0.0571 | 0.0571 | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142 | 0.0571 | 0.1142 | 0.0571 | 0.0571
| ф. 10 Левая эстакада | яч.10 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.1142
| ф.7 Дробилка 2 | яч.7 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713
| ф.14 Дробилка 3 | яч.14 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713
| ф.8 Дробилка 4 | яч.8 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713 | 0 | 0.1713 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.15 Дробилка 5 | яч.15 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.18 Дробилка 6 | яч.18 |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф. 6 Дробилка 1 | яч.6 |  |  | 49,1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713
| Итого |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  | 2.4206 | 2.1466 | 2.1923 | 2.7632 | 2.7632 | 2.7632 | 2.2493 | 2.4206 | 2.7061 | 2.3408 | 2.7061 | 2.7632
[5 empty] | Гл.энергетик | [7 empty] | О.А.Борзунов

## суточная ведомость
СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПС СУМЗ-5 | [11 empty] | 20.06.2018г. | 20.06.2018г.
Трансформаторы (фидера)
Часы | Т-1 |  | Т-2 |  | ПС Дробил.отд.Т-1 |  | ПС Сгустит.отд.Т-1 | [5 empty] | ПС Фильтров.отд.Т-1 | [5 empty] | РЕЗЕРВ |  | ПС Пульп.-1 под.вв.1 | [5 empty] | ПС Дробил.отд.Т-1 | [5 empty] | ПС СУМЗ 1С | [5 empty] | ПС Тепляк вв.1 | [5 empty] | ПС Реагент.отд.Т-1 |  |  |  | ПС ЦРП 1С | [5 empty] | ПС ЦРП 2С | [5 empty] | ПС Фильтров.отд.Т-2 | [5 empty] | ПС Дробил.отд.Т-2 | [5 empty] | резерв |  | ЯКНО | [5 empty] | ПС Пульп.-1 под.вв.2 | [5 empty] | ПС Сгустит.отд.Т-2 | [5 empty] | ПС СУМЗ 2С | [5 empty] | ПС Реагент.отд.Т-2 |  |  |  | ПС ЦРП 3С | [5 empty] | ПС ЦРП 4С | [5 empty] | ПС Тепляк вв. 2
| вв. 6кВ яч.2 |  | вв. 6кВ яч.32 |  | яч.4 |  | яч.6 | [5 empty] | яч.7 | [5 empty] | яч.8 |  | яч.9 | [5 empty] | яч.10 | [5 empty] | яч.13 | [5 empty] | яч.15 | [5 empty] | яч.16 |  |  |  | яч.17 | [5 empty] | яч.18 | [5 empty] | яч.33 | [5 empty] | яч.34 | [5 empty] | яч.35 |  | яч.36 | [5 empty] | яч.37 | [5 empty] | яч.38 | [5 empty] | яч.39 | [5 empty] | яч.42 |  |  |  | яч.45 | [5 empty] | яч.46 | [5 empty] | яч.48
| активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный | активный | активный | активный | реактивный | реактивный | реактивный
| кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч
1 | [6 empty] | 6654.937 | 0.088 | 158.4 | 5830.188 | 0.096 | 172.8 | 5099.091 | 0.037 | 133.2 | 6136.022 | 0.05 | 180 |  |  | 5621.466 | 0.086 | 206.4 | 7436.79 | 0.12 | 288 | 2708.321 | 0.101 | 363.6 | 3776.647 | 0.133 | 478.8 | 20261.536 | 0.481 | 3463.2 | 8671.871 | 0.246 | 1771.2 | 7930.691 | 0.037 | 66.6 | 5705.508 | 0.023 | 41.4 | 2349.675 | 0.02 | 36 |  | 32860.35 | 0.178 | 1281.6 | 11132.161 | 0.024 | 172.8 | 24510.957 | 0.18 | 1296 | 9916.396 | 0.064 | 460.8 | 8850.258 | 0.088 | 316.8 | 9360.951 | 0.074 | 266.4 | 1931.381 | 0.005 | 18 | 2897.623 | 0.003 | 10.8 |  |  | 4191.723 | 0 | 0 | 6562.36 | 0 | 0 | 4056.556 | 0.011 | 26.4 | 5495.564 | 0.01 | 24 | 6524.86 | 0.128 | 230.4 | 7134.557 | 0.103 | 185.4 | 17621.313 | 0.555 | 3996 | 11524.579 | 0.469 | 3376.8 |  |  |  |  | 22464.674 | 0.289 | 2080.8 | 8490.358 | 0.086 | 619.2 | 9244.049 | 0.19 | 1368 | 11016.317 | 0.307 | 2210.4 | 4787.381 | 0.014 | 25.2 | 2800.724 | 0.023 | 41.4
2 | [6 empty] | 6655.026 | 0.089 | 160.2 | 5830.285 | 0.097 | 174.6 | 5099.127 | 0.036 | 129.6 | 6136.075 | 0.053 | 190.8 |  |  | 5621.551 | 0.085 | 204 | 7436.915 | 0.125 | 300 | 2708.422 | 0.101 | 363.6 | 3776.78 | 0.133 | 478.8 | 20262.028 | 0.492 | 3542.4 | 8672.137 | 0.266 | 1915.2 | 7930.728 | 0.037 | 66.6 | 5705.531 | 0.023 | 41.4 | 2349.695 | 0.02 | 36 |  | 32860.528 | 0.178 | 1281.6 | 11132.185 | 0.024 | 172.8 | 24511.136 | 0.179 | 1288.8 | 9916.462 | 0.066 | 475.2 | 8850.345 | 0.087 | 313.2 | 9361.026 | 0.075 | 270 | 1931.387 | 0.006 | 21.6 | 2897.627 | 0.004 | 14.4 |  |  | 4191.723 | 0 | 0 | 6562.36 | 0 | 0 | 4056.567 | 0.011 | 26.4 | 5495.574 | 0.01 | 24 | 6524.986 | 0.126 | 226.8 | 7134.661 | 0.104 | 187.2 | 17621.882 | 0.569 | 4096.8 | 11525.052 | 0.473 | 3405.6 |  |  |  |  | 22464.963 | 0.289 | 2080.8 | 8490.444 | 0.086 | 619.2 | 9244.24 | 0.191 | 1375.2 | 11016.625 | 0.308 | 2217.6 | 4787.396 | 0.015 | 27 | 2800.748 | 0.024 | 43.2
3 | [6 empty] | 6655.113 | 0.087 | 156.6 | 5830.381 | 0.096 | 172.8 | 5099.17 | 0.043 | 154.8 | 6136.13 | 0.055 | 198 |  |  | 5621.633 | 0.082 | 196.8 | 7437.04 | 0.125 | 300 | 2708.496 | 0.074 | 266.4 | 3776.869 | 0.089 | 320.4 | 20262.509 | 0.481 | 3463.2 | 8672.383 | 0.246 | 1771.2 | 7930.765 | 0.037 | 66.6 | 5705.554 | 0.023 | 41.4 | 2349.714 | 0.019 | 34.2 |  | 32860.707 | 0.179 | 1288.8 | 11132.209 | 0.024 | 172.8 | 24511.316 | 0.18 | 1296 | 9916.527 | 0.065 | 468 | 8850.435 | 0.09 | 324 | 9361.105 | 0.079 | 284.4 | 1931.393 | 0.006 | 21.6 | 2897.631 | 0.004 | 14.4 |  |  | 4191.763 | 0.04 | 72 | 6562.396 | 0.036 | 64.8 | 4056.579 | 0.012 | 28.8 | 5495.584 | 0.01 | 24 | 6525.116 | 0.13 | 234 | 7134.766 | 0.105 | 189 | 17622.44 | 0.558 | 4017.6 | 11525.486 | 0.434 | 3124.8 |  |  |  |  | 22465.252 | 0.289 | 2080.8 | 8490.53 | 0.086 | 619.2 | 9244.409 | 0.169 | 1216.8 | 11016.883 | 0.258 | 1857.6 | 4787.41 | 0.014 | 25.2 | 2800.771 | 0.023 | 41.4
4 | [6 empty] | 6655.195 | 0.082 | 147.6 | 5830.477 | 0.096 | 172.8 | 5099.218 | 0.048 | 172.8 | 6136.188 | 0.058 | 208.8 |  |  | 5621.716 | 0.083 | 199.2 | 7437.165 | 0.125 | 300 | 2708.531 | 0.035 | 126 | 3776.895 | 0.026 | 93.6 | 20262.973 | 0.464 | 3340.8 | 8672.605 | 0.222 | 1598.4 | 7930.803 | 0.038 | 68.4 | 5705.578 | 0.024 | 43.2 | 2349.734 | 0.02 | 36 |  | 32860.885 | 0.178 | 1281.6 | 11132.234 | 0.025 | 180 | 24511.496 | 0.18 | 1296 | 9916.597 | 0.07 | 504 | 8850.528 | 0.093 | 334.8 | 9361.187 | 0.082 | 295.2 | 1931.398 | 0.005 | 18 | 2897.634 | 0.003 | 10.8 |  |  | 4191.77 | 0.007 | 12.6 | 6562.403 | 0.007 | 12.6 | 4056.59 | 0.011 | 26.4 | 5495.595 | 0.011 | 26.4 | 6525.248 | 0.132 | 237.6 | 7134.873 | 0.107 | 192.6 | 17622.975 | 0.535 | 3852 | 11525.88 | 0.394 | 2836.8 |  |  |  |  | 22465.541 | 0.289 | 2080.8 | 8490.62 | 0.09 | 648 | 9244.562 | 0.153 | 1101.6 | 11017.104 | 0.221 | 1591.2 | 4787.425 | 0.015 | 27 | 2800.795 | 0.024 | 43.2
5 | [6 empty] | 6655.278 | 0.083 | 149.4 | 5830.574 | 0.097 | 174.6 | 5099.266 | 0.048 | 172.8 | 6136.248 | 0.06 | 216 |  |  | 5621.8 | 0.084 | 201.6 | 7437.292 | 0.127 | 304.8 | 2708.578 | 0.047 | 169.2 | 3776.942 | 0.047 | 169.2 | 20263.444 | 0.471 | 3391.2 | 8672.842 | 0.237 | 1706.4 | 7930.838 | 0.035 | 63 | 5705.602 | 0.024 | 43.2 | 2349.761 | 0.027 | 48.6 |  | 32861.064 | 0.179 | 1288.8 | 11132.261 | 0.027 | 194.4 | 24511.677 | 0.181 | 1303.2 | 9916.668 | 0.071 | 511.2 | 8850.619 | 0.091 | 327.6 | 9361.269 | 0.082 | 295.2 | 1931.404 | 0.006 | 21.6 | 2897.638 | 0.004 | 14.4 |  |  | 4191.771 | 0.001 | 1.8 | 6562.403 | 0 | 0 | 4056.599 | 0.009 | 21.6 | 5495.604 | 0.009 | 21.6 | 6525.378 | 0.13 | 234 | 7134.979 | 0.106 | 190.8 | 17623.514 | 0.539 | 3880.8 | 11526.296 | 0.416 | 2995.2 |  |  |  |  | 22465.83 | 0.289 | 2080.8 | 8490.711 | 0.091 | 655.2 | 9244.721 | 0.159 | 1144.8 | 11017.349 | 0.245 | 1764 | 4787.439 | 0.014 | 25.2 | 2800.82 | 0.025 | 45
6 | [6 empty] | 6655.355 | 0.077 | 138.6 | 5830.668 | 0.094 | 169.2 | 5099.312 | 0.046 | 165.6 | 6136.307 | 0.059 | 212.4 |  |  | 5621.884 | 0.084 | 201.6 | 7437.418 | 0.126 | 302.4 | 2708.674 | 0.096 | 345.6 | 3777.071 | 0.129 | 464.4 | 20263.978 | 0.534 | 3844.8 | 8673.113 | 0.271 | 1951.2 | 7930.874 | 0.036 | 64.8 | 5705.626 | 0.024 | 43.2 | 2349.785 | 0.024 | 43.2 |  | 32861.242 | 0.178 | 1281.6 | 11132.287 | 0.026 | 187.2 | 24511.898 | 0.221 | 1591.2 | 9916.734 | 0.066 | 475.2 | 8850.709 | 0.09 | 324 | 9361.349 | 0.08 | 288 | 1931.411 | 0.007 | 25.2 | 2897.643 | 0.005 | 18 |  |  | 4191.771 | 0 | 0 | 6562.403 | 0 | 0 | 4056.609 | 0.01 | 24 | 5495.612 | 0.008 | 19.2 | 6525.501 | 0.123 | 221.4 | 7135.082 | 0.103 | 185.4 | 17624.073 | 0.559 | 4024.8 | 11526.768 | 0.472 | 3398.4 |  |  |  |  | 22466.119 | 0.289 | 2080.8 | 8490.798 | 0.087 | 626.4 | 9244.902 | 0.181 | 1303.2 | 11017.652 | 0.303 | 2181.6 | 4787.45 | 0.011 | 19.8 | 2800.843 | 0.023 | 41.4
7 | [6 empty] | 6655.434 | 0.079 | 142.2 | 5830.763 | 0.095 | 171 | 5099.362 | 0.05 | 180 | 6136.373 | 0.066 | 237.6 |  |  | 5621.97 | 0.086 | 206.4 | 7437.544 | 0.126 | 302.4 | 2708.767 | 0.093 | 334.8 | 3777.197 | 0.126 | 453.6 | 20264.545 | 0.567 | 4082.4 | 8673.381 | 0.268 | 1929.6 | 7930.909 | 0.035 | 63 | 5705.65 | 0.024 | 43.2 | 2349.809 | 0.024 | 43.2 |  | 32861.419 | 0.177 | 1274.4 | 11132.311 | 0.024 | 172.8 | 24512.152 | 0.254 | 1828.8 | 9916.796 | 0.062 | 446.4 | 8850.801 | 0.092 | 331.2 | 9361.431 | 0.082 | 295.2 | 1931.418 | 0.007 | 25.2 | 2897.647 | 0.004 | 14.4 |  |  | 4191.771 | 0 | 0 | 6562.403 | 0 | 0 | 4056.619 | 0.01 | 24 | 5495.621 | 0.009 | 21.6 | 6525.634 | 0.133 | 239.4 | 7135.188 | 0.106 | 190.8 | 17624.637 | 0.564 | 4060.8 | 11527.256 | 0.488 | 3513.6 |  |  |  |  | 22466.408 | 0.289 | 2080.8 | 8490.885 | 0.087 | 626.4 | 9245.086 | 0.184 | 1324.8 | 11017.973 | 0.321 | 2311.2 | 4787.459 | 0.009 | 16.2 | 2800.866 | 0.023 | 41.4
8 | [6 empty] | 6655.511 | 0.077 | 138.6 | 5830.857 | 0.094 | 169.2 | 5099.406 | 0.044 | 158.4 | 6136.431 | 0.058 | 208.8 |  |  | 5622.054 | 0.084 | 201.6 | 7437.67 | 0.126 | 302.4 | 2708.819 | 0.052 | 187.2 | 3777.253 | 0.056 | 201.6 | 20265.092 | 0.547 | 3938.4 | 8673.604 | 0.223 | 1605.6 | 7930.947 | 0.038 | 68.4 | 5705.674 | 0.024 | 43.2 | 2349.834 | 0.025 | 45 |  | 32861.599 | 0.18 | 1296 | 11132.335 | 0.024 | 172.8 | 24512.407 | 0.255 | 1836 | 9916.855 | 0.059 | 424.8 | 8850.885 | 0.084 | 302.4 | 9361.508 | 0.077 | 277.2 | 1931.424 | 0.006 | 21.6 | 2897.651 | 0.004 | 14.4 |  |  | 4191.78 | 0.009 | 16.2 | 6562.418 | 0.015 | 27 | 4056.629 | 0.01 | 24 | 5495.63 | 0.009 | 21.6 | 6525.756 | 0.122 | 219.6 | 7135.292 | 0.104 | 187.2 | 17625.155 | 0.518 | 3729.6 | 11527.659 | 0.403 | 2901.6 |  |  |  |  | 22466.696 | 0.288 | 2073.6 | 8490.97 | 0.085 | 612 | 9245.231 | 0.145 | 1044 | 11018.208 | 0.235 | 1692 | 4787.468 | 0.009 | 16.2 | 2800.888 | 0.022 | 39.6
9 | [6 empty] | 6655.587 | 0.076 | 136.8 | 5830.948 | 0.091 | 163.8 | 5099.451 | 0.045 | 162 | 6136.486 | 0.055 | 198 |  |  | 5622.138 | 0.084 | 201.6 | 7437.792 | 0.122 | 292.8 | 2708.847 | 0.028 | 100.8 | 3777.268 | 0.015 | 54 | 20265.63 | 0.538 | 3873.6 | 8673.792 | 0.188 | 1353.6 | 7930.996 | 0.049 | 88.2 | 5705.711 | 0.037 | 66.6 | 2349.86 | 0.026 | 46.8 |  | 32861.779 | 0.18 | 1296 | 11132.356 | 0.021 | 151.2 | 24512.66 | 0.253 | 1821.6 | 9916.904 | 0.049 | 352.8 | 8850.955 | 0.07 | 252 | 9361.568 | 0.06 | 216 | 1931.444 | 0.02 | 72 | 2897.678 | 0.027 | 97.2 |  |  | 4191.825 | 0.045 | 81 | 6562.487 | 0.069 | 124.2 | 4056.638 | 0.009 | 21.6 | 5495.637 | 0.007 | 16.8 | 6525.88 | 0.124 | 223.2 | 7135.395 | 0.103 | 185.4 | 17625.68 | 0.525 | 3780 | 11528.056 | 0.397 | 2858.4 |  |  |  |  | 22466.99 | 0.294 | 2116.8 | 8491.047 | 0.077 | 554.4 | 9245.365 | 0.134 | 964.8 | 11018.426 | 0.218 | 1569.6 | 4787.487 | 0.019 | 34.2 | 2800.928 | 0.04 | 72
10 | [6 empty] | 6655.663 | 0.076 | 136.8 | 5831.036 | 0.088 | 158.4 | 5099.497 | 0.046 | 165.6 | 6136.54 | 0.054 | 194.4 |  |  | 5622.223 | 0.085 | 204 | 7437.911 | 0.119 | 285.6 | 2708.875 | 0.028 | 100.8 | 3777.28 | 0.012 | 43.2 | 20266.164 | 0.534 | 3844.8 | 8673.954 | 0.162 | 1166.4 | 7931.04 | 0.044 | 79.2 | 5705.745 | 0.034 | 61.2 | 2349.88 | 0.02 | 36 |  | 32861.959 | 0.18 | 1296 | 11132.37 | 0.014 | 100.8 | 24512.914 | 0.254 | 1828.8 | 9916.94 | 0.036 | 259.2 | 8851.025 | 0.07 | 252 | 9361.627 | 0.059 | 212.4 | 1931.464 | 0.02 | 72 | 2897.7 | 0.022 | 79.2 |  |  | 4191.888 | 0.063 | 113.4 | 6562.564 | 0.077 | 138.6 | 4056.648 | 0.01 | 24 | 5495.645 | 0.008 | 19.2 | 6526.004 | 0.124 | 223.2 | 7135.499 | 0.104 | 187.2 | 17626.235 | 0.555 | 3996 | 11528.429 | 0.373 | 2685.6 |  |  |  |  | 22467.31 | 0.32 | 2304 | 8491.111 | 0.064 | 460.8 | 9245.5 | 0.135 | 972 | 11018.635 | 0.209 | 1504.8 | 4787.503 | 0.016 | 28.8 | 2800.962 | 0.034 | 61.2
11 | [6 empty] | 6655.73 | 0.067 | 120.6 | 5831.115 | 0.079 | 142.2 | 5099.543 | 0.046 | 165.6 | 6136.595 | 0.055 | 198 |  |  | 5622.308 | 0.085 | 204 | 7438.031 | 0.12 | 288 | 2708.905 | 0.03 | 108 | 3777.296 | 0.016 | 57.6 | 20266.658 | 0.494 | 3556.8 | 8674.118 | 0.164 | 1180.8 | 7931.091 | 0.051 | 91.8 | 5705.788 | 0.043 | 77.4 | 2349.9 | 0.02 | 36 |  | 32862.137 | 0.178 | 1281.6 | 11132.386 | 0.016 | 115.2 | 24513.127 | 0.213 | 1533.6 | 9916.973 | 0.033 | 237.6 | 8851.095 | 0.07 | 252 | 9361.686 | 0.059 | 212.4 | 1931.492 | 0.028 | 100.8 | 2897.741 | 0.041 | 147.6 |  |  | 4191.922 | 0.034 | 61.2 | 6562.603 | 0.039 | 70.2 | 4056.657 | 0.009 | 21.6 | 5495.652 | 0.007 | 16.8 | 6526.121 | 0.117 | 210.6 | 7135.594 | 0.095 | 171 | 17626.788 | 0.553 | 3981.6 | 11528.823 | 0.394 | 2836.8 |  |  |  |  | 22467.626 | 0.316 | 2275.2 | 8491.171 | 0.06 | 432 | 9245.641 | 0.141 | 1015.2 | 11018.869 | 0.234 | 1684.8 | 4787.518 | 0.015 | 27 | 2801.001 | 0.039 | 70.2
12 | [6 empty] | 6655.803 | 0.073 | 131.4 | 5831.204 | 0.089 | 160.2 | 5099.581 | 0.038 | 136.8 | 6136.646 | 0.051 | 183.6 |  |  | 5622.394 | 0.086 | 206.4 | 7438.151 | 0.12 | 288 | 2708.935 | 0.03 | 108 | 3777.315 | 0.019 | 68.4 | 20267.146 | 0.488 | 3513.6 | 8674.282 | 0.164 | 1180.8 | 7931.129 | 0.038 | 68.4 | 5705.809 | 0.021 | 37.8 | 2349.92 | 0.02 | 36 |  | 32862.316 | 0.179 | 1288.8 | 11132.403 | 0.017 | 122.4 | 24513.34 | 0.213 | 1533.6 | 9917.01 | 0.037 | 266.4 | 8851.159 | 0.064 | 230.4 | 9361.739 | 0.053 | 190.8 | 1931.574 | 0.082 | 295.2 | 2897.854 | 0.113 | 406.8 |  |  | 4191.982 | 0.06 | 108 | 6562.672 | 0.069 | 124.2 | 4056.667 | 0.01 | 24 | 5495.659 | 0.007 | 16.8 | 6526.225 | 0.104 | 187.2 | 7135.677 | 0.083 | 149.4 | 17627.38 | 0.592 | 4262.4 | 11529.295 | 0.472 | 3398.4 |  |  |  |  | 22467.94 | 0.314 | 2260.8 | 8491.226 | 0.055 | 396 | 9245.799 | 0.158 | 1137.6 | 11019.153 | 0.284 | 2044.8 | 4787.528 | 0.01 | 18 | 2801.024 | 0.023 | 41.4
13 | [6 empty] | 6655.875 | 0.072 | 129.6 | 5831.293 | 0.089 | 160.2 | 5099.618 | 0.037 | 133.2 | 6136.696 | 0.05 | 180 |  |  | 5622.481 | 0.087 | 208.8 | 7438.272 | 0.121 | 290.4 | 2708.964 | 0.029 | 104.4 | 3777.336 | 0.021 | 75.6 | 20267.641 | 0.495 | 3564 | 8674.472 | 0.19 | 1368 | 7931.18 | 0.051 | 91.8 | 5705.856 | 0.047 | 84.6 | 2349.946 | 0.026 | 46.8 |  | 32862.495 | 0.179 | 1288.8 | 11132.422 | 0.019 | 136.8 | 24513.555 | 0.215 | 1548 | 9917.061 | 0.051 | 367.2 | 8851.223 | 0.064 | 230.4 | 9361.792 | 0.053 | 190.8 | 1931.65 | 0.076 | 273.6 | 2897.958 | 0.104 | 374.4 |  |  | 4191.992 | 0.01 | 18 | 6562.686 | 0.014 | 25.2 | 4056.676 | 0.009 | 21.6 | 5495.667 | 0.008 | 19.2 | 6526.328 | 0.103 | 185.4 | 7135.761 | 0.084 | 151.2 | 17627.967 | 0.587 | 4226.4 | 11529.767 | 0.472 | 3398.4 |  |  |  |  | 22468.255 | 0.315 | 2268 | 8491.288 | 0.062 | 446.4 | 9245.962 | 0.163 | 1173.6 | 11019.444 | 0.291 | 2095.2 | 4787.546 | 0.018 | 32.4 | 2801.066 | 0.042 | 75.6
14 | [6 empty] | 6655.947 | 0.072 | 129.6 | 5831.382 | 0.089 | 160.2 | 5099.66 | 0.042 | 151.2 | 6136.748 | 0.052 | 187.2 |  |  | 5622.567 | 0.086 | 206.4 | 7438.393 | 0.121 | 290.4 | 2708.99 | 0.026 | 93.6 | 3777.348 | 0.012 | 43.2 | 20268.136 | 0.495 | 3564 | 8674.652 | 0.18 | 1296 | 7931.229 | 0.049 | 88.2 | 5705.896 | 0.04 | 72 | 2349.969 | 0.023 | 41.4 |  | 32862.675 | 0.18 | 1296 | 11132.44 | 0.018 | 129.6 | 24513.77 | 0.215 | 1548 | 9917.109 | 0.048 | 345.6 | 8851.291 | 0.068 | 244.8 | 9361.85 | 0.058 | 208.8 | 1931.656 | 0.006 | 21.6 | 2897.961 | 0.003 | 10.8 |  |  | 4192.051 | 0.059 | 106.2 | 6562.756 | 0.07 | 126 | 4056.686 | 0.01 | 24 | 5495.674 | 0.007 | 16.8 | 6526.429 | 0.101 | 181.8 | 7135.845 | 0.084 | 151.2 | 17628.512 | 0.545 | 3924 | 11530.128 | 0.361 | 2599.2 |  |  |  |  | 22468.571 | 0.316 | 2275.2 | 8491.353 | 0.065 | 468 | 9246.103 | 0.141 | 1015.2 | 11019.657 | 0.213 | 1533.6 | 4787.569 | 0.023 | 41.4 | 2801.1 | 0.034 | 61.2
15 | [6 empty] | 6656.021 | 0.074 | 133.2 | 5831.472 | 0.09 | 162 | 5099.705 | 0.045 | 162 | 6136.802 | 0.054 | 194.4 |  |  | 5622.654 | 0.087 | 208.8 | 7438.514 | 0.121 | 290.4 | 2709.017 | 0.027 | 97.2 | 3777.36 | 0.012 | 43.2 | 20268.565 | 0.429 | 3088.8 | 8674.828 | 0.176 | 1267.2 | 7931.268 | 0.039 | 70.2 | 5705.92 | 0.024 | 43.2 | 2349.991 | 0.022 | 39.6 |  | 32862.758 | 0.083 | 597.6 | 11132.457 | 0.017 | 122.4 | 24514.017 | 0.247 | 1778.4 | 9917.155 | 0.046 | 331.2 | 8851.361 | 0.07 | 252 | 9361.908 | 0.058 | 208.8 | 1931.687 | 0.031 | 111.6 | 2898.009 | 0.048 | 172.8 |  |  | 4192.109 | 0.058 | 104.4 | 6562.826 | 0.07 | 126 | 4056.695 | 0.009 | 21.6 | 5495.681 | 0.007 | 16.8 | 6526.524 | 0.095 | 171 | 7135.926 | 0.081 | 145.8 | 17629.065 | 0.553 | 3981.6 | 11530.561 | 0.433 | 3117.6 |  |  |  |  | 22468.887 | 0.316 | 2275.2 | 8491.413 | 0.06 | 432 | 9246.242 | 0.139 | 1000.8 | 11019.925 | 0.268 | 1929.6 | 4787.591 | 0.022 | 39.6 | 2801.129 | 0.029 | 52.2
16 | [6 empty] | 6656.093 | 0.072 | 129.6 | 5831.563 | 0.091 | 163.8 | 5099.749 | 0.044 | 158.4 | 6136.857 | 0.055 | 198 |  |  | 5622.742 | 0.088 | 211.2 | 7438.637 | 0.123 | 295.2 | 2709.046 | 0.029 | 104.4 | 3777.372 | 0.012 | 43.2 | 20268.953 | 0.388 | 2793.6 | 8675.008 | 0.18 | 1296 | 7931.306 | 0.038 | 68.4 | 5705.943 | 0.023 | 41.4 | 2350.014 | 0.023 | 41.4 |  | 32862.792 | 0.034 | 244.8 | 11132.472 | 0.015 | 108 | 24514.271 | 0.254 | 1828.8 | 9917.204 | 0.049 | 352.8 | 8851.429 | 0.068 | 244.8 | 9361.965 | 0.057 | 205.2 | 1931.755 | 0.068 | 244.8 | 2898.112 | 0.103 | 370.8 |  |  | 4192.141 | 0.032 | 57.6 | 6562.862 | 0.036 | 64.8 | 4056.705 | 0.01 | 24 | 5495.689 | 0.008 | 19.2 | 6526.614 | 0.09 | 162 | 7136.007 | 0.081 | 145.8 | 17629.632 | 0.567 | 4082.4 | 11531.026 | 0.465 | 3348 |  |  |  |  | 22469.203 | 0.316 | 2275.2 | 8491.471 | 0.058 | 417.6 | 9246.385 | 0.143 | 1029.6 | 11020.209 | 0.284 | 2044.8 | 4787.613 | 0.022 | 39.6 | 2801.163 | 0.034 | 61.2
17 | [6 empty] | 6656.161 | 0.068 | 122.4 | 5831.648 | 0.085 | 153 | 5099.792 | 0.043 | 154.8 | 6136.911 | 0.054 | 194.4 |  |  | 5622.827 | 0.085 | 204 | 7438.759 | 0.122 | 292.8 | 2709.073 | 0.027 | 97.2 | 3777.383 | 0.011 | 39.6 | 20269.482 | 0.529 | 3808.8 | 8675.183 | 0.175 | 1260 | 7931.349 | 0.043 | 77.4 | 5705.976 | 0.033 | 59.4 | 2350.037 | 0.023 | 41.4 |  | 32862.969 | 0.177 | 1274.4 | 11132.488 | 0.016 | 115.2 | 24514.525 | 0.254 | 1828.8 | 9917.251 | 0.047 | 338.4 | 8851.498 | 0.069 | 248.4 | 9362.023 | 0.058 | 208.8 | 1931.826 | 0.071 | 255.6 | 2898.213 | 0.101 | 363.6 |  |  | 4192.197 | 0.056 | 100.8 | 6562.93 | 0.068 | 122.4 | 4056.714 | 0.009 | 21.6 | 5495.696 | 0.007 | 16.8 | 6526.71 | 0.096 | 172.8 | 7136.093 | 0.086 | 154.8 | 17630.214 | 0.582 | 4190.4 | 11531.518 | 0.492 | 3542.4 |  |  |  |  | 22469.519 | 0.316 | 2275.2 | 8491.531 | 0.06 | 432 | 9246.535 | 0.15 | 1080 | 11020.508 | 0.299 | 2152.8 | 4787.628 | 0.015 | 27 | 2801.191 | 0.028 | 50.4
18 | [6 empty] | 6656.244 | 0.083 | 149.4 | 5831.734 | 0.086 | 154.8 | 5099.833 | 0.041 | 147.6 | 6136.965 | 0.054 | 194.4 |  |  | 5622.908 | 0.081 | 194.4 | 7438.882 | 0.123 | 295.2 | 2709.097 | 0.024 | 86.4 | 3777.393 | 0.01 | 36 | 20270.01 | 0.528 | 3801.6 | 8675.364 | 0.181 | 1303.2 | 7931.384 | 0.035 | 63 | 5705.998 | 0.022 | 39.6 | 2350.062 | 0.025 | 45 |  | 32863.145 | 0.176 | 1267.2 | 11132.507 | 0.019 | 136.8 | 24514.78 | 0.255 | 1836 | 9917.304 | 0.053 | 381.6 | 8851.566 | 0.068 | 244.8 | 9362.081 | 0.058 | 208.8 | 1931.898 | 0.072 | 259.2 | 2898.319 | 0.106 | 381.6 |  |  | 4192.226 | 0.029 | 52.2 | 6562.983 | 0.053 | 95.4 | 4056.723 | 0.009 | 21.6 | 5495.703 | 0.007 | 16.8 | 6526.788 | 0.078 | 140.4 | 7136.167 | 0.074 | 133.2 | 17630.78 | 0.566 | 4075.2 | 11532.003 | 0.485 | 3492 |  |  |  |  | 22469.835 | 0.316 | 2275.2 | 8491.595 | 0.064 | 460.8 | 9246.681 | 0.146 | 1051.2 | 11020.803 | 0.295 | 2124 | 4787.636 | 0.008 | 14.4 | 2801.214 | 0.023 | 41.4
19 | [6 empty] | 6656.316 | 0.072 | 129.6 | 5831.805 | 0.071 | 127.8 | 5099.878 | 0.045 | 162 | 6137.022 | 0.057 | 205.2 |  |  | 5622.989 | 0.081 | 194.4 | 7439.004 | 0.122 | 292.8 | 2709.118 | 0.021 | 75.6 | 3777.399 | 0.006 | 21.6 | 20270.534 | 0.524 | 3772.8 | 8675.537 | 0.173 | 1245.6 | 7931.419 | 0.035 | 63 | 5706.02 | 0.022 | 39.6 | 2350.085 | 0.023 | 41.4 |  | 32863.322 | 0.177 | 1274.4 | 11132.525 | 0.018 | 129.6 | 24515.034 | 0.254 | 1828.8 | 9917.354 | 0.05 | 360 | 8851.63 | 0.064 | 230.4 | 9362.136 | 0.055 | 198 | 1931.962 | 0.064 | 230.4 | 2898.418 | 0.099 | 356.4 |  |  | 4192.227 | 0.001 | 1.8 | 6562.983 | 0 | 0 | 4056.733 | 0.01 | 24 | 5495.711 | 0.008 | 19.2 | 6526.851 | 0.063 | 113.4 | 7136.23 | 0.063 | 113.4 | 17631.326 | 0.546 | 3931.2 | 11532.461 | 0.458 | 3297.6 |  |  |  |  | 22470.152 | 0.317 | 2282.4 | 8491.659 | 0.064 | 460.8 | 9246.821 | 0.14 | 1008 | 11021.093 | 0.29 | 2088 | 4787.648 | 0.012 | 21.6 | 2801.237 | 0.023 | 41.4
20 | [6 empty] | 6656.375 | 0.059 | 106.2 | 5831.87 | 0.065 | 117 | 5099.915 | 0.037 | 133.2 | 6137.072 | 0.05 | 180 |  |  | 5623.07 | 0.081 | 194.4 | 7439.127 | 0.123 | 295.2 | 2709.139 | 0.021 | 75.6 | 3777.405 | 0.006 | 21.6 | 20271.052 | 0.518 | 3729.6 | 8675.707 | 0.17 | 1224 | 7931.453 | 0.034 | 61.2 | 5706.041 | 0.021 | 37.8 | 2350.109 | 0.024 | 43.2 |  | 32863.498 | 0.176 | 1267.2 | 11132.544 | 0.019 | 136.8 | 24515.289 | 0.255 | 1836 | 9917.406 | 0.052 | 374.4 | 8851.69 | 0.06 | 216 | 9362.186 | 0.05 | 180 | 1931.982 | 0.02 | 72 | 2898.446 | 0.028 | 100.8 |  |  | 4192.228 | 0.001 | 1.8 | 6562.983 | 0 | 0 | 4056.742 | 0.009 | 21.6 | 5495.719 | 0.008 | 19.2 | 6526.905 | 0.054 | 97.2 | 7136.291 | 0.061 | 109.8 | 17631.825 | 0.499 | 3592.8 | 11532.804 | 0.343 | 2469.6 |  |  |  |  | 22470.469 | 0.317 | 2282.4 | 8491.729 | 0.07 | 504 | 9246.94 | 0.119 | 856.8 | 11021.3 | 0.207 | 1490.4 | 4787.665 | 0.017 | 30.6 | 2801.267 | 0.03 | 54
21 | [6 empty] | 6656.44 | 0.065 | 117 | 5831.935 | 0.065 | 117 | 5099.951 | 0.036 | 129.6 | 6137.123 | 0.051 | 183.6 |  |  | 5623.151 | 0.081 | 194.4 | 7439.249 | 0.122 | 292.8 | 2709.179 | 0.04 | 144 | 3777.443 | 0.038 | 136.8 | 20271.58 | 0.528 | 3801.6 | 8675.891 | 0.184 | 1324.8 | 7931.487 | 0.034 | 61.2 | 5706.062 | 0.021 | 37.8 | 2350.134 | 0.025 | 45 |  | 32863.675 | 0.177 | 1274.4 | 11132.563 | 0.019 | 136.8 | 24515.543 | 0.254 | 1828.8 | 9917.455 | 0.049 | 352.8 | 8851.751 | 0.061 | 219.6 | 9362.238 | 0.052 | 187.2 | 1931.989 | 0.007 | 25.2 | 2898.45 | 0.004 | 14.4 |  |  | 4192.228 | 0 | 0 | 6562.983 | 0 | 0 | 4056.752 | 0.01 | 24 | 5495.727 | 0.008 | 19.2 | 6526.963 | 0.058 | 104.4 | 7136.354 | 0.063 | 113.4 | 17632.317 | 0.492 | 3542.4 | 11533.133 | 0.329 | 2368.8 |  |  |  |  | 22470.786 | 0.317 | 2282.4 | 8491.803 | 0.074 | 532.8 | 9247.056 | 0.116 | 835.2 | 11021.5 | 0.2 | 1440 | 4787.681 | 0.016 | 28.8 | 2801.296 | 0.029 | 52.2
22 | [6 empty] | 6656.51 | 0.07 | 126 | 5831.999 | 0.064 | 115.2 | 5099.995 | 0.044 | 158.4 | 6137.178 | 0.055 | 198 |  |  | 5623.232 | 0.081 | 194.4 | 7439.37 | 0.121 | 290.4 | 2709.27 | 0.091 | 327.6 | 3777.563 | 0.12 | 432 | 20272.141 | 0.561 | 4039.2 | 8676.113 | 0.222 | 1598.4 | 7931.524 | 0.037 | 66.6 | 5706.084 | 0.022 | 39.6 | 2350.155 | 0.021 | 37.8 |  | 32863.854 | 0.179 | 1288.8 | 11132.579 | 0.016 | 115.2 | 24515.797 | 0.254 | 1828.8 | 9917.501 | 0.046 | 331.2 | 8851.817 | 0.066 | 237.6 | 9362.296 | 0.058 | 208.8 | 1931.995 | 0.006 | 21.6 | 2898.455 | 0.005 | 18 |  |  | 4192.229 | 0.001 | 1.8 | 6562.983 | 0 | 0 | 4056.763 | 0.011 | 26.4 | 5495.737 | 0.01 | 24 | 6527.027 | 0.064 | 115.2 | 7136.416 | 0.062 | 111.6 | 17632.854 | 0.537 | 3866.4 | 11533.542 | 0.409 | 2944.8 |  |  |  |  | 22471.105 | 0.319 | 2296.8 | 8491.871 | 0.068 | 489.6 | 9247.213 | 0.157 | 1130.4 | 11021.781 | 0.281 | 2023.2 | 4787.694 | 0.013 | 23.4 | 2801.318 | 0.022 | 39.6
23 | [6 empty] | 6656.579 | 0.069 | 124.2 | 5832.065 | 0.066 | 118.8 | 5100.044 | 0.049 | 176.4 | 6137.235 | 0.057 | 205.2 |  |  | 5623.313 | 0.081 | 194.4 | 7439.492 | 0.122 | 292.8 | 2709.367 | 0.097 | 349.2 | 3777.688 | 0.125 | 450 | 20272.707 | 0.566 | 4075.2 | 8676.346 | 0.233 | 1677.6 | 7931.561 | 0.037 | 66.6 | 5706.105 | 0.021 | 37.8 | 2350.174 | 0.019 | 34.2 |  | 32864.033 | 0.179 | 1288.8 | 11132.597 | 0.018 | 129.6 | 24516.052 | 0.255 | 1836 | 9917.551 | 0.05 | 360 | 8851.884 | 0.067 | 241.2 | 9362.355 | 0.059 | 212.4 | 1932.002 | 0.007 | 25.2 | 2898.459 | 0.004 | 14.4 |  |  | 4192.23 | 0.001 | 1.8 | 6562.983 | 0 | 0 | 4056.774 | 0.011 | 26.4 | 5495.747 | 0.01 | 24 | 6527.091 | 0.064 | 115.2 | 7136.48 | 0.064 | 115.2 | 17633.382 | 0.528 | 3801.6 | 11533.942 | 0.4 | 2880 |  |  |  |  | 22471.424 | 0.319 | 2296.8 | 8491.944 | 0.073 | 525.6 | 9247.357 | 0.144 | 1036.8 | 11022.049 | 0.268 | 1929.6 | 4787.71 | 0.016 | 28.8 | 2801.343 | 0.025 | 45
24 | [6 empty] | 6656.663 | 0.084 | 151.2 | 5832.152 | 0.087 | 156.6 | 5100.093 | 0.049 | 176.4 | 6137.292 | 0.057 | 205.2 |  |  | 5623.395 | 0.082 | 196.8 | 7439.614 | 0.122 | 292.8 | 2709.459 | 0.092 | 331.2 | 3777.808 | 0.12 | 432 | 20273.275 | 0.568 | 4089.6 | 8676.583 | 0.237 | 1706.4 | 7931.598 | 0.037 | 66.6 | 5706.126 | 0.021 | 37.8 | 2350.194 | 0.02 | 36 |  | 32864.213 | 0.18 | 1296 | 11132.615 | 0.018 | 129.6 | 24516.306 | 0.254 | 1828.8 | 9917.602 | 0.051 | 367.2 | 8851.953 | 0.069 | 248.4 | 9362.413 | 0.058 | 208.8 | 1932.008 | 0.006 | 21.6 | 2898.463 | 0.004 | 14.4 |  |  | 4192.231 | 0.001 | 1.8 | 6562.983 | 0 | 0 | 4056.786 | 0.012 | 28.8 | 5495.756 | 0.009 | 21.6 | 6527.169 | 0.078 | 140.4 | 7136.551 | 0.071 | 127.8 | 17633.904 | 0.522 | 3758.4 | 11534.328 | 0.386 | 2779.2 |  |  |  |  | 22471.742 | 0.318 | 2289.6 | 8492.008 | 0.064 | 460.8 | 9247.493 | 0.136 | 979.2 | 11022.311 | 0.262 | 1886.4 | 4787.725 | 0.015 | 27 | 2801.366 | 0.023 | 41.4
Итого
Замер провел
[7 empty] | 1800 |  |  | 3600 |  |  | 3600 | [7 empty] | 2400 | [5 empty] | 3600 | [5 empty] | 7200 | [5 empty] | 1800 | [5 empty] | 1800 |  |  |  | 7200 | [5 empty] | 7200 | [5 empty] | 3600 | [5 empty] | 3600 | [7 empty] | 1800 | [5 empty] | 2400 | [5 empty] | 1800 | [5 empty] | 7200 | [9 empty] | 7200 | [5 empty] | 7200 | [5 empty] | 1800