## Форма №3
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС ЧУСОВАЯ Дата 20.06.2018г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0167 | 47.0736 | 9.6096 | 0 | 46.5886 | 9.5106 | 0 | 46.5563 | 9.504 | 0 | 46.0665 | 9.5634 | 0 | 45.0691 | 9.2004 | 0 | 44.9074 | 9.1674 | 0 | 44.6903 | 9.2004 | 0 | 46.1037 | 9.4116 | 0 | 48.0628 | 9.7284 | 0 | 47.4292 | 9.6822 | 0 | 47.951 | 9.6228 | 0 | 47.3455 | 9.5832 | 0 | 47.0846 | 9.5304 | 0 | 47.4248 | 9.5172 | 0 | 47.4433 | 9.603 | 0 | 45.226 | 9.1542 | 0 | 39.9285 | 8.151 | 0 | 40.1067 | 8.118 | 0 | 40.0415 | 8.1048 | 0 | 39.585 | 8.0124 | 0 | 40.3676 | 8.1708 | 0 | 40.2518 | 8.217 | 0 | 48.1933 | 9.7548 | 0 | 47.3129 | 9.5766 | 0
|  | № 1 |  |  |  | ΔQхх | 0.0784
|  | 16 | 6 кВ | яч.1 |  |  |  | 836.1359 | 9.547 | 0 | 826.502 | 9.437 | 0 | 829.217 | 9.468 | 0 | 816.2367 | 9.461 | 0 | 798.914 | 9.122 | 0 | 797.0748 | 9.101 | 0 | 803.9937 | 9.18 | 0 | 838.6758 | 9.576 | 0 | 858.6038 | 9.655 | 0 | 841.2156 | 9.605 | 0 | 862.2652 | 9.547 | 0 | 845.7981 | 9.511 | 0 | 841.9742 | 9.468 | 0 | 854.4978 | 9.461 | 0 | 850.3335 | 9.562 | 0 | 772.1654 | 8.683 | 0 | 719.6976 | 8.093 | 0 | 715.8737 | 8.05 | 0 | 719.0751 | 8.086 | 0 | 694.7088 | 7.812 | 0 | 742.7301 | 8.352 | 0 | 765.1401 | 8.604 | 0 | 863.1392 | 9.706 | 0 | 852.8235 | 9.59 | 0
|  | МВА | РПН
|  |  | 110 |  |  | ΔРхх | 0.0167 | 0.29798 | 0.0132 | 0.0594 | 0.32991 | 0.0132 | 0.066 | 0.33795 | 0.0198 | 0.066 | 0.35522 | 0.0132 | 0.0726 | 0.36879 | 0.0198 | 0.0726 | 0.33795 | 0.0198 | 0.066 | 0.3582 | 0.0132 | 0.0726 | 0.36879 | 0.0198 | 0.0726 | 0.33273 | 0.0132 | 0.066 | 0.29798 | 0.0132 | 0.0594 | 0.27068 | 0.0132 | 0.0528 | 0.26837 | 0.0132 | 0.528 | 0.30053 | 0.0132 | 0.594 | 0.30312 | 0.0132 | 0.0594 | 0.30053 | 0.0132 | 0.0594 | 0.30956 | 0.0198 | 0.0594 | 0.29798 | 0.0132 | 0.0594 | 0.33273 | 0.0132 | 0.066 | 0.34084 | 0.0198 | 0.066 | 0.33273 | 0.0132 | 0.066 | 0.30053 | 0.0132 | 0.594 | 0.32991 | 0.0132 | 0.066 | 0.34084 | 0.0198 | 0.066 | 0.33273 | 0.0132 | 0.066
|  | № 2 |  |  |  | ΔQхх | 0.0784
|  | 16 | 6 кВ | яч.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | РПН
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
МВА
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 110 кВ |  |  |  |  | 47.3716 | 9.6228 | 0.0594 | 46.9185 | 9.5238 | 0.066 | 46.8942 | 9.5238 | 0.066 | 46.4217 | 9.5766 | 0.0726 | 45.4379 | 9.2202 | 0.0726 | 45.2454 | 9.1872 | 0.066 | 45.0485 | 9.2136 | 0.0726 | 46.4724 | 9.4314 | 0.0726 | 48.3956 | 9.7416 | 0.066 | 47.7272 | 9.6954 | 0.0594 | 48.2217 | 9.636 | 0.0528 | 47.6139 | 9.5964 | 0.528 | 47.3852 | 9.5436 | 0.594 | 47.7279 | 9.5304 | 0.0594 | 47.7438 | 9.6162 | 0.0594 | 45.5356 | 9.174 | 0.0594 | 40.2265 | 8.1642 | 0.0594 | 40.4394 | 8.1312 | 0.066 | 40.3823 | 8.1246 | 0.066 | 39.9177 | 8.0256 | 0.066 | 40.6681 | 8.184 | 0.594 | 40.5817 | 8.2302 | 0.066 | 48.5341 | 9.7746 | 0.066 | 47.6456 | 9.5898 | 0.066
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 836.1359 | 9.547 | 0 | 826.502 | 9.437 | 0 | 829.217 | 9.468 | 0 | 816.2367 | 9.461 | 0 | 798.914 | 9.122 | 0 | 797.0748 | 9.101 | 0 | 803.9937 | 9.18 | 0 | 838.6758 | 9.576 | 0 | 858.6038 | 9.655 | 0 | 841.2156 | 9.605 | 0 | 862.2652 | 9.547 | 0 | 845.7981 | 9.511 | 0 | 841.9742 | 9.468 | 0 | 854.4978 | 9.461 | 0 | 850.3335 | 9.562 | 0 | 772.1654 | 8.683 | 0 | 719.6976 | 8.093 | 0 | 715.8737 | 8.05 | 0 | 719.0751 | 8.086 | 0 | 694.7088 | 7.812 | 0 | 742.7301 | 8.352 | 0 | 765.1401 | 8.604 | 0 | 863.1392 | 9.706 | 0 | 852.8235 | 9.59 | 0
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
3С-6 кВ
|  | Мини ТЭЦ |  | яч.3.1 |  |  |  | 24 | 0.27403 |  | 25 | 0.28545 |  | 24 | 0.27403 |  | 25 | 0.28978 |  | 25 | 0.28545 |  | 25 | 0.28545 |  | 24 | 0.27403 |  | 24 | 0.27403 |  | 25 | 0.28113 |  | 25 | 0.28545 |  | 24 | 0.26573 |  | 25 | 0.28113 |  | 25 | 0.28113 |  | 25 | 0.2768 |  | 25 | 0.28113 |  | 25 | 0.28113 |  | 24 | 0.26988 |  | 25 | 0.28113 |  | 25 | 0.28113 |  | 24 | 0.26988 |  | 24 | 0.26988 |  | 24 | 0.26988 |  | 25 | 0.28113 |  | 24 | 0.26988
|  | Т№1 1600кВА КТПНОВЦРВ-1 |  | яч.3.3 |  |  |  | 61 | 0.6965 |  | 61 | 0.6965 |  | 61 | 0.6965 |  | 60 | 0.69546 |  | 60 | 0.68508 |  | 61 | 0.6965 |  | 60 | 0.68508 |  | 60 | 0.68508 |  | 60 | 0.6747 |  | 60 | 0.68508 |  | 61 | 0.67539 |  | 60 | 0.6747 |  | 60 | 0.6747 |  | 60 | 0.66432 |  | 60 | 0.6747 |  | 60 | 0.6747 |  | 60 | 0.6747 |  | 61 | 0.68595 |  | 60 | 0.6747 |  | 60 | 0.6747 |  | 60 | 0.6747 |  | 60 | 0.6747 |  | 60 | 0.6747 |  | 60 | 0.6747
|  | Вв.1 ПС Кислотная ф.15 |  | яч.3.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Т№1 250кВА ТП Н.Медная |  | яч.3.9 |  |  |  | 2 | 0.022836 |  | 1 | 0.011418 |  | 1 | 0.011418 |  | 1 | 0.011591 |  | 1 | 0.011418 |  | 1 | 0.011418 |  | 1 | 0.011418 |  | 1 | 0.011418 |  | 1 | 0.011245 |  | 1 | 0.011418 |  | 1 | 0.011072 |  | 1 | 0.011245 |  | 1 | 0.011245 |  | 1 | 0.011072 |  | 1 | 0.011245 |  | 1 | 0.011245 |  | 1 | 0.011245 |  | 1 | 0.011245 |  | 1 | 0.011245 |  | 1 | 0.011245 |  | 1 | 0.011245 |  | 1 | 0.011245 |  | 1 | 0.011245 |  | 1 | 0.011245
|  | Т№1 630кВА КТП ЦРВ-2 |  | яч.3.13 |  |  |  | 9 | 0.10276 |  | 12 | 0.13702 |  | 9 | 0.10276 |  | 11 | 0.1275 |  | 12 | 0.13702 |  | 12 | 0.13702 |  | 12 | 0.13702 |  | 9 | 0.10276 |  | 12 | 0.13494 |  | 12 | 0.13702 |  | 9 | 0.099648 |  | 12 | 0.13494 |  | 12 | 0.13494 |  | 12 | 0.13286 |  | 12 | 0.13494 |  | 12 | 0.13494 |  | 9 | 0.10121 |  | 12 | 0.13494 |  | 12 | 0.13494 |  | 11 | 0.12369 |  | 9 | 0.10121 |  | 9 | 0.10121 |  | 12 | 0.13494 |  | 9 | 0.10121
|  | Итого 3С | [5 empty] | 11 | 0.1256 | 0 | 13 | 0.14843 | 0 | 10 | 0.11418 | 0 | 12 | 0.13909 | 0 | 13 | 0.14843 | 0 | 13 | 0.14843 | 0 | 13 | 0.14843 | 0 | 10 | 0.11418 | 0 | 13 | 0.14619 | 0 | 13 | 0.14843 | 0 | 10 | 0.11072 | 0 | 13 | 0.14619 | 0 | 13 | 0.14619 | 0 | 13 | 0.14394 | 0 | 13 | 0.14619 | 0 | 13 | 0.14619 | 0 | 10 | 0.11245 | 0 | 13 | 0.14619 | 0 | 13 | 0.14619 | 0 | 12 | 0.13494 | 0 | 10 | 0.11245 | 0 | 10 | 0.11245 | 0 | 13 | 0.14619 | 0 | 10 | 0.11245 | 0
4С-6 кВ
|  | Т№2 630кВА КТП ЦРВ-2 |  | яч.4.4 |  |  |  | 6 | 0.014866 |  | 6 | 0.013428 |  | 7 | 0.022939 |  | 7 | 0.014524 |  | 6 | 0.018018 |  | 6 | 0.019662 |  | 7 | 0.014307 |  | 7 | 0.021021 |  | 6 | 0.013224 |  | 7 | 0.017344 |  | 6 | 0.016143 |  | 6 | 0.016395 |  | 6 | 0.014641 |  | 6 | 0.014416 |  | 6 | 0.014641 |  | 6 | 0.021321 |  | 6 | 0.014641 |  | 6 | 0.013224 |  | 6 | 0.019364 |  | 6 | 0.013224 |  | 6 | 0.014641 |  | 6 | 0.013224 |  | 6 | 0.019364 |  | 6 | 0.013224
|  | Т№2 250кВА ТП Н.Медная |  | яч.4.6 |  |  |  | 2 | 0.0049554 |  | 2 | 0.0044759 |  | 2 | 0.0065539 |  | 2 | 0.0041496 |  | 2 | 0.0060059 |  | 2 | 0.0065539 |  | 1 | 0.0020438 |  | 1 | 0.0030029 |  | 1 | 0.002204 |  | 1 | 0.0024777 |  | 1 | 0.0026905 |  | 1 | 0.0027325 |  | 1 | 0.0024402 |  | 1 | 0.0024026 |  | 1 | 0.0024402 |  | 1 | 0.0035534 |  | 1 | 0.0024402 |  | 1 | 0.002204 |  | 1 | 0.0032273 |  | 1 | 0.002204 |  | 1 | 0.0024402 |  | 2 | 0.004408 |  | 2 | 0.0064546 |  | 2 | 0.004408
|  | Т№2 1600кВА КТПНОВЦРВ-2 |  | яч.4.14 |  |  |  | 37 | 0.091675 |  | 37 | 0.082803 |  | 37 | 0.12125 |  | 37 | 0.076767 |  | 36 | 0.10811 |  | 36 | 0.11797 |  | 36 | 0.073578 |  | 36 | 0.10811 |  | 36 | 0.079345 |  | 36 | 0.089197 |  | 36 | 0.096858 |  | 36 | 0.098371 |  | 36 | 0.087846 |  | 35 | 0.084092 |  | 36 | 0.087846 |  | 36 | 0.12792 |  | 36 | 0.087846 |  | 36 | 0.079345 |  | 35 | 0.11296 |  | 35 | 0.077141 |  | 35 | 0.085406 |  | 35 | 0.077141 |  | 35 | 0.11296 |  | 35 | 0.077141
|  | Мини ТЭЦ |  | яч.4.16 |  |  |  | 15 | 0.037166 |  | 15 | 0.033569 |  | 15 | 0.049154 |  | 15 | 0.031122 |  | 15 | 0.045044 |  | 15 | 0.049154 |  | 15 | 0.030657 |  | 15 | 0.045044 |  | 15 | 0.03306 |  | 15 | 0.037166 |  | 14 | 0.037667 |  | 14 | 0.038255 |  | 14 | 0.034162 |  | 14 | 0.033637 |  | 14 | 0.034162 |  | 14 | 0.049748 |  | 14 | 0.034162 |  | 14 | 0.030856 |  | 14 | 0.045182 |  | 14 | 0.030856 |  | 14 | 0.034162 |  | 15 | 0.03306 |  | 14 | 0.045182 |  | 14 | 0.030856
|  | Итого 4С | [5 empty] | 60 | 0.1115 | 0 | 60 | 0.10071 | 0 | 61 | 0.15074 | 0 | 61 | 0.09544 | 0 | 59 | 0.13213 | 0 | 59 | 0.14419 | 0 | 59 | 0.089928 | 0 | 59 | 0.13213 | 0 | 58 | 0.094773 | 0 | 59 | 0.10902 | 0 | 57 | 0.11569 | 0 | 57 | 0.1175 | 0 | 57 | 0.10493 | 0 | 56 | 0.10091 | 0 | 57 | 0.10493 | 0 | 57 | 0.1528 | 0 | 57 | 0.10493 | 0 | 57 | 0.094773 | 0 | 56 | 0.13555 | 0 | 56 | 0.092569 | 0 | 56 | 0.10249 | 0 | 58 | 0.094773 | 0 | 57 | 0.13877 | 0 | 57 | 0.094773 | 0
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ |  |  |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 120 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 119 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 118 |  |  | 116 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 116 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 117
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.7 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.5 |  |  | 6.6 |  |  | 6.4 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.4 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5
| Cos j |  |  | № 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | № 2 |  |  |  | 0.217 |  |  | 0.196 |  |  | 0.287 |  |  | 0.179 |  |  | 0.263 |  |  | 0.287 |  |  | 0.179 |  |  | 0.263 |  |  | 0.196 |  |  | 0.217 |  |  | 0.243 |  |  | 0.243 |  |  | 0.217 |  |  | 0.217 |  |  | 0.217 |  |  | 0.316 |  |  | 0.217 |  |  | 0.196 |  |  | 0.287 |  |  | 0.196 |  |  | 0.217 |  |  | 0.196 |  |  | 0.287 |  |  | 0.196
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.029231 | + j | 0.58333 | 0.028561 | + j | 0.56996 | 0.028749 | + j | 0.57372 | 0.028706 | + j | 0.57287 | 0.026686 | + j | 0.53255 | 0.026563 | + j | 0.5301 | 0.027026 | + j | 0.53934 | 0.029408 | + j | 0.58688 | 0.029896 | + j | 0.5966 | 0.029587 | + j | 0.59044 | 0.029231 | + j | 0.58333 | 0.029011 | + j | 0.57894 | 0.028749 | + j | 0.57372 | 0.028706 | + j | 0.57287 | 0.029322 | + j | 0.58516 | 0.024179 | + j | 0.48252 | 0.021005 | + j | 0.41918 | 0.020782 | + j | 0.41474 | 0.020969 | + j | 0.41845 | 0.019572 | + j | 0.39058 | 0.022371 | + j | 0.44644 | 0.023741 | + j | 0.47378 | 0.030212 | + j | 0.60292 | 0.029494 | + j | 0.5886
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк,% | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 9.5929 | + j | 0.66173 | 9.4823 | + j | 0.64836 | 9.5134 | + j | 0.65212 | 9.5064 | + j | 0.65127 | 9.1654 | + j | 0.61095 | 9.1443 | + j | 0.6085 | 9.2237 | + j | 0.61774 | 9.6221 | + j | 0.66528 | 9.7016 | + j | 0.675 | 9.6513 | + j | 0.66884 | 9.5929 | + j | 0.66173 | 9.5567 | + j | 0.65734 | 9.5134 | + j | 0.65212 | 9.5064 | + j | 0.65127 | 9.608 | + j | 0.66356 | 8.7239 | + j | 0.56092 | 8.1307 | + j | 0.49758 | 8.0875 | + j | 0.49314 | 8.1237 | + j | 0.49685 | 7.8483 | + j | 0.46898 | 8.3911 | + j | 0.52484 | 8.6444 | + j | 0.55218 | 9.7529 | + j | 0.68132 | 9.6362 | + j | 0.667
| Т-1 | 10.24 | 0.0821 |  | S№T2 |  |  | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784 | 0.0167 | + j | 0.0784
| Т-2 | 10.34 | 0.0821 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 9.6096 | + j | 0.74013 | 9.499 | + j | 0.72676 | 9.5301 | + j | 0.73052 | 9.5231 | + j | 0.72967 | 9.1821 | + j | 0.68935 | 9.161 | + j | 0.6869 | 9.2404 | + j | 0.69614 | 9.6388 | + j | 0.74368 | 9.7183 | + j | 0.7534 | 9.668 | + j | 0.74724 | 9.6096 | + j | 0.74013 | 9.5734 | + j | 0.73574 | 9.5301 | + j | 0.73052 | 9.5231 | + j | 0.72967 | 9.6247 | + j | 0.74196 | 8.7406 | + j | 0.63932 | 8.1474 | + j | 0.57598 | 8.1042 | + j | 0.57154 | 8.1404 | + j | 0.57525 | 7.865 | + j | 0.54738 | 8.4078 | + j | 0.60324 | 8.6611 | + j | 0.63058 | 9.7696 | + j | 0.75972 | 9.6529 | + j | 0.7454
Замер провел
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
[6 empty] | Гл.энергетик | [5 empty] | О.А.Борзунов

## АЧР
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ПС Чусовая
Дата 20.06.2018г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 12 ч.
Чусовая | В-6 кВ
ОАО "Среднеуральский | Т-1 | яч.1 | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 30 |  |  | 9.6096 | 9.5106 | 9.504 | 9.5634 | 9.2004 | 9.1674 | 9.2004 | 9.4116 | 9.7284 | 9.6822 | 9.6228 | 9.5832
медеплавильный завод" | Т-2 | яч.9 | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 30 |  |  | 0.0132 | 0.0132 | 0.0198 | 0.0132 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0132 | 0.0198 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0132
| Итого |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 30 |  |  | 9.6228 | 9.5238 | 9.5238 | 9.5766 | 9.2202 | 9.1872 | 9.2136 | 9.4314 | 9.7416 | 9.6954 | 9.636 | 9.5964
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт 1 ч.: Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 13 ч. | 14 ч. | 15 ч. | 16 ч. | 17 ч. | 18 ч. | 19 ч. | 20 ч. | 21 ч. | 22 ч. | 23 ч. | 24 ч.
Чусовая | В-6 кВ
ОАО "Среднеуральский | Т-1 | яч.1 | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 30 |  |  | 9.5304 | 9.5172 | 9.603 | 9.1542 | 8.151 | 8.118 | 8.1048 | 8.0124 | 8.1708 | 8.217 | 9.7548 | 9.5766
медеплавильный завод" | Т-2 | яч.9 | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 30 |  |  | 0.0132 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0198 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0198 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0198 | 0.0132
| Итого |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 30 |  |  | 9.5436 | 9.5304 | 9.6162 | 9.174 | 8.1642 | 8.1312 | 8.1246 | 8.0256 | 8.184 | 8.2302 | 9.7746 | 9.5898
[6 empty] | Гл.энергетик |  |  | Отключаемая нагрузка, МВт 18 ч.: О.А.Борзунов

## график
График ограничения режима потребления электрической энергии (МВт∙ч)
ПС Чусовая 20.06.2018г.
7 очередь | Час замера
РУ-6 кВ | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00
яч.6 СТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.2 AMS800LS | 9.547 | 9.432 | 9.468 | 9.461 | 9.122 | 9.101 | 9.18 | 9.576 | 9.655 | 9.605 | 9.547 | 9.511
Итого | 9.547 | 9.432 | 9.468 | 9.461 | 9.122 | 9.101 | 9.18 | 9.576 | 9.655 | 9.605 | 9.547 | 9.511
время отключ. 17 мин.
7 очередь | Час замера
РУ-6 кВ | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
яч.6 СТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.2 AMS800LS | 9.468 | 9.461 | 9.562 | 8.683 | 8.093 | 8.05 | 8.066 | 7.812 | 8.352 | 8.604 | 9.706 | 9.59
Итого | 9.468 | 9.461 | 9.562 | 8.683 | 8.093 | 8.05 | 8.066 | 7.812 | 8.352 | 8.604 | 9.706 | 9.59
| Гл.энергетик | [5 empty] | О.А.Борзунов

## Суточная ведомость
СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПС Чусовая | [8 empty] | 20.06.2018г.
Трансформаторы (фидера)
Часы | Т-1 |  | Т-2 |  | Мини-ТЭЦ |  | Вв.1 ПС Кислотная ф.15 |  | Т№1 1600кВА КТПНОВЦРВ-2 |  | Т№1 250кВА ТП Н.Медная |  | Т№1 630кВА КТП ЦРВ-2 |  | Т№2 630кВА КТП ЦРВ-2 |  | Т№1 250кВА ТП Н.Медная |  | Т№1 1600кВА КТПНОВЦРВ-2 |  | Мини-ТЭЦ
| вв. 6кВ яч.1 |  | вв. 6кВ яч.9 |  | яч.3.1 |  | яч.3.3 |  | яч.3.5 |  | яч.3.9 |  | яч.3.13 |  | яч.4.4 |  | яч.4.6 |  | яч.4.14 |  | яч.4.16
| активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный
| кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч
1 | 9609.6 | 0 | 13.2 | 59.4
2 | 9510.6 | 0 | 13.2 | 66
3 | 9504 | 0 | 19.8 | 66
4 | 9563.4 | 0 | 13.2 | 72.6
5 | 9200.4 | 0 | 19.8 | 72.6
6 | 9167.4 | 0 | 19.8 | 66
7 | 9200.4 | 0 | 13.2 | 72.6
8 | 9411.6 | 0 | 19.8 | 72.6
9 | 9728.4 | 0 | 13.2 | 66
10 | 9688.2 | 0 | 13.2 | 59.4
11 | 9622.8 | 0 | 13.2 | 52.8
12 | 9583.2 | 0 | 13.2 | 52.8
13 | 9530.4 | 0 | 13.2 | 59.4
14 | 9517.2 | 0 | 13.2 | 59.4
15 | 9603 | 0 | 13.2 | 59.4
16 | 9154.2 | 0 | 19.8 | 59.4
17 | 8151 | 0 | 13.2 | 59.4
18 | 8118 | 0 | 13.2 | 66
19 | 8104.8 | 0 | 19.8 | 66
20 | 8012.4 | 0 | 13.2 | 66
21 | 8170.8 | 0 | 13.2 | 59.4
22 | 8217 | 0 | 13.2 | 66
23 | 9754.8 | 0 | 19.8 | 66
24 | 9574.6 | 0 | 13.2 | 66
Итого
Замер провел